## 조작전원용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 12월 06일 | 점검형태 | 구매연계
업체명 | 롯데몰 김포공항점 | 온도(℃) | 24~25
용도,장소 | P3 전기실 B1-1 | 충전전압(V) | 119.2
제품명 | MSB250 | DC(A) | 4.3
수량(EA) | 55셀 | AC(A) | 4.5
LOT | 2016. 01. 12 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.18 | 0.754 | 150.8%
2 | 2.18 | 0.701 | 140.2%
3 | 2.17 | 0.64 | 128%
4 | 2.18 | 0.739 | 147.8%
5 | 2.18 | 0.8 | 160%
6 | 2.17 | 0.924 | 184.8%
7 | 2.16 | 0.79 | 158%
8 | 2.17 | 0.683 | 136.6%
9 | 2.16 | 0.728 | 145.6%
10 | 2.17 | 0.823 | 164.6%
11 | 2.17 | 0.667 | 133.4%
12 | 2.16 | 0.726 | 145.2%
13 | 2.17 | 0.706 | 141.2%
14 | 2.17 | 0.774 | 154.8%
15 | 2.16 | 0.858 | 171.6%
16 | 2.18 | 0.838 | 167.6%
17 | 2.16 | 0.681 | 136.2%
18 | 2.16 | 0.801 | 160.2%
19 | 2.17 | 0.875 | 175%
20 | 2.16 | 0.685 | 137%
21 | 2.16 | 0.634 | 126.8%
22 | 2.17 | 0.704 | 140.8%
23 | 2.16 | 0.727 | 145.4%
24 | 2.16 | 0.621 | 124.2%
25 | 2.16 | 0.68 | 136%
26 | 2.16 | 0.649 | 129.8%
27 | 2.16 | 0.638 | 127.6%
28 | 2.17 | 0.618 | 123.6%
29 | 2.17 | 0.815 | 163%
30 | 2.16 | 0.784 | 156.8%
31 | 2.16 | 0.724 | 144.8%
32 | 2.17 | 0.693 | 138.6%
33 | 2.17 | 0.676 | 135.2%
34 | 2.16 | 0.628 | 125.6%
35 | 2.17 | 0.615 | 123%
36 | 2.17 | 0.654 | 130.8%
37 | 2.17 | 0.684 | 136.8%
38 | 2.16 | 0.717 | 143.4%
39 | 2.17 | 0.676 | 135.2%
40 | 2.16 | 1.038 | 207.6%
41 | 2.16 | 0.83 | 166%
42 | 2.16 | 0.535 | 107%
43 | 2.16 | 0.617 | 123.4%
44 | 2.16 | 0.648 | 129.6%
45 | 2.17 | 0.773 | 154.6%
46 | 2.16 | 0.624 | 124.8%
47 | 2.17 | 0.777 | 155.4%
48 | 2.17 | 0.659 | 131.8%
49 | 2.18 | 0.829 | 165.8%
50 | 2.17 | 0.642 | 128.4%
51 | 2.17 | 0.689 | 137.8%
52 | 2.17 | 0.805 | 161%
53 | 2.18 | 0.827 | 165.4%
54 | 2.17 | 0.75 | 150%
55 | 2.18 | 0.709 | 141.8%
평균 | 2.1673 | 0.72513 | 145%
설치 일자 | 2016.05.12 | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | I마킹상태 : 안됨 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 無
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無