## 조작전원용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 12월 06일 | 점검형태
업체명 | 롯데몰 김포공항점 | 온도(℃) | 12
용도,장소 | P3 전기실 발전기용 | 충전전압(V) | 26.64
제품명 | RP200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 12셀(4EA×3) | AC(A) | 0
LOT | 2018. 11. 15 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 2.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.31 | 2.598 | 92.79%
2 | 13.33 | 2.615 | 93.39%
3 | 13.32 | 2.596 | 92.71%
4 | 13.32 | 2.565 | 91.61%
5 | 13.3 | 2.553 | 91.18%
6 | 13.3 | 2.552 | 91.14%
7 | 13.3 | 2.583 | 92.25%
8 | 13.3 | 2.546 | 90.93%
9 | 13.3 | 2.474 | 88.36%
10 | 13.3 | 2.47 | 88.21%
11 | 13.31 | 2.501 | 89.32%
12 | 13.3 | 2.487 | 88.82%
평균 | 13.3075 | 2.545 | 90.89%