## 산업용
형 명 | VGS 800 | 제조일자 | 2013.02.05 |  | 점검 형태 | 구매연계활동 |  | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 1 | 2.22 | 0.6 |  | 25 | 0.34 | 176.5%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 2 | 2.22 | 0.609 |  | 25 | 0.34 | 179.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 3 | 2.22 | 0.722 |  | 25 | 0.34 | 212.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 4 | 2.22 | 0.631 |  | 25 | 0.34 | 185.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 5 | 2.22 | 0.626 |  | 25 | 0.34 | 184.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 6 | 2.22 | 0.658 |  | 25 | 0.34 | 193.5%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 7 | 2.22 | 0.683 |  | 25 | 0.34 | 200.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 8 | 2.22 | 0.608 |  | 25 | 0.34 | 178.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 9 | 2.21 | 0.739 |  | 25 | 0.34 | 217.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 10 | 2.21 | 0.684 |  | 25 | 0.34 | 201.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 11 | 2.22 | 0.686 |  | 25 | 0.34 | 201.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 12 | 2.22 | 0.643 |  | 25 | 0.34 | 189.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 13 | 2.22 | 0.691 |  | 25 | 0.34 | 203.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 14 | 2.22 | 0.628 |  | 25 | 0.34 | 184.7%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 15 | 2.22 | 0.662 |  | 25 | 0.34 | 194.7%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 16 | 2.22 | 0.621 |  | 25 | 0.34 | 182.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 17 | 2.22 | 0.644 |  | 25 | 0.34 | 189.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 18 | 2.22 | 0.651 |  | 25 | 0.34 | 191.5%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 19 | 2.22 | 0.668 |  | 25 | 0.34 | 196.5%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 20 | 2.23 | 0.657 |  | 25 | 0.34 | 193.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 21 | 2.23 | 0.655 |  | 25 | 0.34 | 192.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 22 | 2.23 | 0.676 |  | 25 | 0.34 | 198.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 23 | 2.22 | 0.778 |  | 25 | 0.34 | 228.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 24 | 2.22 | 0.67 |  | 25 | 0.34 | 197.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 25 | 2.22 | 0.677 |  | 25 | 0.34 | 199.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 26 | 2.22 | 0.734 |  | 25 | 0.34 | 215.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 27 | 2.22 | 0.693 |  | 25 | 0.34 | 203.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 28 | 2.22 | 0.713 |  | 25 | 0.34 | 209.7%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 29 | 2.21 | 0.617 |  | 25 | 0.34 | 181.5%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 30 | 2.22 | 0.763 |  | 25 | 0.34 | 224.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 31 | 2.22 | 0.713 |  | 25 | 0.34 | 209.7%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 32 | 2.22 | 0.699 |  | 25 | 0.34 | 205.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 33 | 2.22 | 0.677 |  | 25 | 0.34 | 199.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 34 | 2.22 | 0.62 |  | 25 | 0.34 | 182.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 35 | 2.22 | 0.685 |  | 25 | 0.34 | 201.5%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 36 | 2.22 | 0.723 |  | 25 | 0.34 | 212.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 37 | 2.22 | 0.64 |  | 25 | 0.34 | 188.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 38 | 2.22 | 0.667 |  | 25 | 0.34 | 196.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 39 | 2.22 | 0.637 |  | 25 | 0.34 | 187.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 40 | 2.21 | 0.629 |  | 25 | 0.34 | 185%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 41 | 2.22 | 0.602 |  | 25 | 0.34 | 177.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 42 | 2.22 | 0.619 |  | 25 | 0.34 | 182.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 43 | 2.21 | 0.702 |  | 25 | 0.34 | 206.5%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 44 | 2.21 | 0.681 |  | 25 | 0.34 | 200.3%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 45 | 2.21 | 0.661 |  | 25 | 0.34 | 194.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 46 | 2.2 | 0.711 |  | 25 | 0.34 | 209.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 47 | 2.21 | 0.629 |  | 25 | 0.34 | 185%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 48 | 2.22 | 0.612 |  | 25 | 0.34 | 180%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 49 | 2.22 | 0.667 |  | 25 | 0.34 | 196.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 50 | 2.22 | 0.638 |  | 25 | 0.34 | 187.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 51 | 2.22 | 0.639 |  | 25 | 0.34 | 187.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 52 | 2.21 | 0.673 |  | 25 | 0.34 | 197.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 53 | 2.22 | 0.7 |  | 25 | 0.34 | 205.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 54 | 2.22 | 0.697 |  | 25 | 0.34 | 205%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | 110V용 | 55 | 2.22 | 0.639 |  | 25 | 0.34 | 187.9%
점검내용 | 1. 구매연계활동 으로 방문함 2. 전체적으로 제품상태는 양호함 3. 기대수명 종료 시점 도래에 대해 설명하고 신품교체를 권유함 |  |  |  | 비 고 | 55 EA 2단 3열로 큐비클내 설치 운용 중임
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진