## 산업용
형 명 | VGS 1000 | 제조일자 | 2013.02.05 |  | 점검 형태 | 구매연계활동 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 1 | 2.25 | 0.678 |  | 27 | 0.29 | 233.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 2 | 2.24 | 0.702 |  | 27 | 0.29 | 242.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 3 | 2.24 | 0.676 |  | 27 | 0.29 | 233.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 4 | 2.24 | 0.685 |  | 27 | 0.29 | 236.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 5 | 2.25 | 0.671 |  | 27 | 0.29 | 231.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 6 | 2.24 | 0.715 |  | 27 | 0.29 | 246.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 7 | 2.24 | 0.641 |  | 27 | 0.29 | 221%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 8 | 2.24 | 0.658 |  | 27 | 0.29 | 226.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 9 | 2.24 | 0.667 |  | 27 | 0.29 | 230%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 10 | 2.24 | 0.608 |  | 27 | 0.29 | 209.7%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 11 | 2.24 | 0.728 |  | 27 | 0.29 | 251%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 12 | 2.24 | 0.699 |  | 27 | 0.29 | 241%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 13 | 2.24 | 0.568 |  | 27 | 0.29 | 195.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 14 | 2.24 | 0.703 |  | 27 | 0.29 | 242.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 15 | 2.24 | 0.673 |  | 27 | 0.29 | 232.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 16 | 2.24 | 0.655 |  | 27 | 0.29 | 225.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 17 | 2.24 | 0.661 |  | 27 | 0.29 | 227.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 18 | 2.24 | 0.709 |  | 27 | 0.29 | 244.5%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 19 | 2.24 | 0.69 |  | 27 | 0.29 | 237.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 20 | 2.24 | 0.71 |  | 27 | 0.29 | 244.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 21 | 2.24 | 0.68 |  | 27 | 0.29 | 234.5%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 22 | 2.24 | 0.681 |  | 27 | 0.29 | 234.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 23 | 2.24 | 0.702 |  | 27 | 0.29 | 242.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 24 | 2.24 | 0.678 |  | 27 | 0.29 | 233.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 25 | 2.24 | 0.692 |  | 27 | 0.29 | 238.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 26 | 2.24 | 0.694 |  | 27 | 0.29 | 239.3%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 27 | 2.24 | 0.742 |  | 27 | 0.29 | 255.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 28 | 2.24 | 0.675 |  | 27 | 0.29 | 232.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 29 | 2.25 | 0.707 |  | 27 | 0.29 | 243.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 30 | 2.25 | 0.668 |  | 27 | 0.29 | 230.3%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 31 | 2.24 | 0.681 |  | 27 | 0.29 | 234.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 32 | 2.24 | 0.615 |  | 27 | 0.29 | 212.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 33 | 2.24 | 0.621 |  | 27 | 0.29 | 214.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 34 | 2.24 | 0.63 |  | 27 | 0.29 | 217.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 35 | 2.24 | 0.635 |  | 27 | 0.29 | 219%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 36 | 2.24 | 0.609 |  | 27 | 0.29 | 210%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 37 | 2.24 | 0.687 |  | 27 | 0.29 | 236.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 38 | 2.24 | 0.606 |  | 27 | 0.29 | 209%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 39 | 2.24 | 0.602 |  | 27 | 0.29 | 207.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 40 | 2.24 | 0.628 |  | 27 | 0.29 | 216.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 41 | 2.24 | 0.6 |  | 27 | 0.29 | 206.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 42 | 2.24 | 0.6 |  | 27 | 0.29 | 206.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 43 | 2.24 | 0.619 |  | 27 | 0.29 | 213.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 44 | 2.24 | 0.606 |  | 27 | 0.29 | 209%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 45 | 2.25 | 0.624 |  | 27 | 0.29 | 215.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 46 | 2.24 | 0.637 |  | 27 | 0.29 | 219.7%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 47 | 2.24 | 0.674 |  | 27 | 0.29 | 232.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 48 | 2.24 | 0.596 |  | 27 | 0.29 | 205.5%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 49 | 2.24 | 0.628 |  | 27 | 0.29 | 216.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 50 | 2.24 | 0.623 |  | 27 | 0.29 | 214.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 51 | 2.24 | 0.588 |  | 27 | 0.29 | 202.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 52 | 2.23 | 0.721 |  | 27 | 0.29 | 248.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 53 | 2.24 | 0.65 |  | 27 | 0.29 | 224.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 54 | 2.24 | 0.626 |  | 27 | 0.29 | 215.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 55 | 2.24 | 0.679 |  | 27 | 0.29 | 234.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 56 | 2.24 | 0.637 |  | 27 | 0.29 | 219.7%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 57 | 2.24 | 0.606 |  | 27 | 0.29 | 209%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 58 | 2.24 | 0.676 |  | 27 | 0.29 | 233.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 59 | 2.24 | 0.652 |  | 27 | 0.29 | 224.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 60 | 2.24 | 0.597 |  | 27 | 0.29 | 205.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 61 | 2.24 | 0.606 |  | 27 | 0.29 | 209%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 62 | 2.25 | 0.622 |  | 27 | 0.29 | 214.5%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 63 | 2.25 | 0.636 |  | 27 | 0.29 | 219.3%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 64 | 2.25 | 0.653 |  | 27 | 0.29 | 225.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 65 | 2.25 | 0.62 |  | 27 | 0.29 | 213.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 66 | 2.24 | 0.635 |  | 27 | 0.29 | 219%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 67 | 2.25 | 0.656 |  | 27 | 0.29 | 226.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 68 | 2.24 | 0.563 |  | 27 | 0.29 | 194.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 69 | 2.25 | 0.686 |  | 27 | 0.29 | 236.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 70 | 2.25 | 0.639 |  | 27 | 0.29 | 220.3%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 71 | 2.24 | 0.592 |  | 27 | 0.29 | 204.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 72 | 2.24 | 0.558 |  | 27 | 0.29 | 192.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 73 | 2.24 | 0.657 |  | 27 | 0.29 | 226.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 74 | 2.24 | 0.685 |  | 27 | 0.29 | 236.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 75 | 2.24 | 0.65 |  | 27 | 0.29 | 224.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 76 | 2.24 | 0.677 |  | 27 | 0.29 | 233.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 77 | 2.25 | 0.644 |  | 27 | 0.29 | 222.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 78 | 2.25 | 0.612 |  | 27 | 0.29 | 211%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 79 | 2.24 | 0.611 |  | 27 | 0.29 | 210.7%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 80 | 2.25 | 0.65 |  | 27 | 0.29 | 224.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 81 | 2.24 | 0.568 |  | 27 | 0.29 | 195.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 82 | 2.24 | 0.741 |  | 27 | 0.29 | 255.5%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 83 | 2.24 | 0.636 |  | 27 | 0.29 | 219.3%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 84 | 2.24 | 0.651 |  | 27 | 0.29 | 224.5%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 85 | 2.24 | 0.632 |  | 27 | 0.29 | 217.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 86 | 2.24 | 0.643 |  | 27 | 0.29 | 221.7%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 87 | 2.24 | 0.663 |  | 27 | 0.29 | 228.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 88 | 2.25 | 0.638 |  | 27 | 0.29 | 220%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 89 | 2.25 | 0.68 |  | 27 | 0.29 | 234.5%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 90 | 2.25 | 0.651 |  | 27 | 0.29 | 224.5%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 91 | 2.24 | 0.651 |  | 27 | 0.29 | 224.5%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 92 | 2.24 | 0.683 |  | 27 | 0.29 | 235.5%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 93 | 2.24 | 0.649 |  | 27 | 0.29 | 223.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 94 | 2.24 | 0.714 |  | 27 | 0.29 | 246.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 95 | 2.24 | 0.557 |  | 27 | 0.29 | 192.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 96 | 2.24 | 0.632 |  | 27 | 0.29 | 217.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 97 | 2.24 | 0.638 |  | 27 | 0.29 | 220%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 98 | 2.24 | 0.534 |  | 27 | 0.29 | 184.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 99 | 2.24 | 0.559 |  | 27 | 0.29 | 192.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 100 | 2.23 | 0.661 |  | 27 | 0.29 | 227.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 101 | 2.23 | 0.617 |  | 27 | 0.29 | 212.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 102 | 2.24 | 0.595 |  | 27 | 0.29 | 205.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 103 | 2.23 | 0.544 |  | 27 | 0.29 | 187.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 104 | 2.23 | 0.514 |  | 27 | 0.29 | 177.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 105 | 2.24 | 0.499 |  | 27 | 0.29 | 172.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 106 | 2.24 | 0.607 |  | 27 | 0.29 | 209.3%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 107 | 2.23 | 0.564 |  | 27 | 0.29 | 194.5%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 108 | 2.23 | 0.56 |  | 27 | 0.29 | 193.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 109 | 2.24 | 0.647 |  | 27 | 0.29 | 223.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 110 | 2.24 | 0.558 |  | 27 | 0.29 | 192.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 111 | 2.24 | 0.569 |  | 27 | 0.29 | 196.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 112 | 2.24 | 0.567 |  | 27 | 0.29 | 195.5%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 113 | 2.24 | 0.528 |  | 27 | 0.29 | 182.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 114 | 2.24 | 0.628 |  | 27 | 0.29 | 216.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 115 | 2.25 | 0.643 |  | 27 | 0.29 | 221.7%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 116 | 2.24 | 0.608 |  | 27 | 0.29 | 209.7%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 117 | 2.24 | 0.653 |  | 27 | 0.29 | 225.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 118 | 2.24 | 0.696 |  | 27 | 0.29 | 240%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 119 | 2.25 | 0.616 |  | 27 | 0.29 | 212.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 120 | 2.24 | 0.666 |  | 27 | 0.29 | 229.7%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 121 | 2.23 | 0.578 |  | 27 | 0.29 | 199.3%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 122 | 2.23 | 0.664 |  | 27 | 0.29 | 229%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 123 | 2.23 | 0.739 |  | 27 | 0.29 | 254.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 124 | 2.23 | 0.571 |  | 27 | 0.29 | 196.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 125 | 2.23 | 0.635 |  | 27 | 0.29 | 219%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 126 | 2.23 | 0.577 |  | 27 | 0.29 | 199%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 127 | 2.23 | 0.586 |  | 27 | 0.29 | 202.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 128 | 2.24 | 0.611 |  | 27 | 0.29 | 210.7%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 129 | 2.23 | 0.604 |  | 27 | 0.29 | 208.3%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 130 | 2.23 | 0.649 |  | 27 | 0.29 | 223.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 131 | 2.24 | 0.638 |  | 27 | 0.29 | 220%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 132 | 2.23 | 0.608 |  | 27 | 0.29 | 209.7%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 133 | 2.23 | 0.635 |  | 27 | 0.29 | 219%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 134 | 2.24 | 0.682 |  | 27 | 0.29 | 235.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 135 | 2.24 | 0.556 |  | 27 | 0.29 | 191.7%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 136 | 2.24 | 0.591 |  | 27 | 0.29 | 203.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 137 | 2.24 | 0.587 |  | 27 | 0.29 | 202.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 138 | 2.23 | 0.574 |  | 27 | 0.29 | 197.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 139 | 2.24 | 0.547 |  | 27 | 0.29 | 188.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 140 | 2.23 | 0.605 |  | 27 | 0.29 | 208.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 141 | 2.23 | 0.539 |  | 27 | 0.29 | 185.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 142 | 2.23 | 0.616 |  | 27 | 0.29 | 212.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 143 | 2.23 | 0.547 |  | 27 | 0.29 | 188.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 144 | 2.23 | 0.555 |  | 27 | 0.29 | 191.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 145 | 2.23 | 0.604 |  | 27 | 0.29 | 208.3%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 146 | 2.23 | 0.576 |  | 27 | 0.29 | 198.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 147 | 2.23 | 0.612 |  | 27 | 0.29 | 211%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 148 | 2.23 | 0.646 |  | 27 | 0.29 | 222.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 149 | 2.23 | 0.597 |  | 27 | 0.29 | 205.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 150 | 2.24 | 0.638 |  | 27 | 0.29 | 220%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 151 | 2.24 | 0.742 |  | 27 | 0.29 | 255.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 152 | 2.24 | 0.595 |  | 27 | 0.29 | 205.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 153 | 2.24 | 0.56 |  | 27 | 0.29 | 193.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 154 | 2.24 | 0.555 |  | 27 | 0.29 | 191.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 155 | 2.24 | 0.583 |  | 27 | 0.29 | 201%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 156 | 2.24 | 0.562 |  | 27 | 0.29 | 193.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 157 | 2.23 | 0.63 |  | 27 | 0.29 | 217.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 158 | 2.24 | 0.662 |  | 27 | 0.29 | 228.3%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 159 | 2.24 | 0.665 |  | 27 | 0.29 | 229.3%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 160 | 2.23 | 0.658 |  | 27 | 0.29 | 226.9%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 161 | 2.24 | 0.608 |  | 27 | 0.29 | 209.7%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 162 | 2.24 | 0.631 |  | 27 | 0.29 | 217.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 163 | 2.24 | 0.698 |  | 27 | 0.29 | 240.7%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 164 | 2.25 | 0.698 |  | 27 | 0.29 | 240.7%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 165 | 2.24 | 0.643 |  | 27 | 0.29 | 221.7%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 166 | 2.23 | 0.676 |  | 27 | 0.29 | 233.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 167 | 2.25 | 0.639 |  | 27 | 0.29 | 220.3%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 168 | 2.24 | 0.649 |  | 27 | 0.29 | 223.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 169 | 2.24 | 0.584 |  | 27 | 0.29 | 201.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 170 | 2.24 | 0.648 |  | 27 | 0.29 | 223.4%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 171 | 2.24 | 0.636 |  | 27 | 0.29 | 219.3%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 172 | 2.24 | 0.618 |  | 27 | 0.29 | 213.1%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 173 | 2.24 | 0.604 |  | 27 | 0.29 | 208.3%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 174 | 2.24 | 0.624 |  | 27 | 0.29 | 215.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 175 | 2.23 | 0.627 |  | 27 | 0.29 | 216.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 176 | 2.24 | 0.704 |  | 27 | 0.29 | 242.8%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 177 | 2.24 | 0.689 |  | 27 | 0.29 | 237.6%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 178 | 2.24 | 0.72 |  | 27 | 0.29 | 248.3%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 179 | 2.24 | 0.656 |  | 27 | 0.29 | 226.2%
2022-09-26 | 경기그린에너지 | UPS(75KVA) | 180 | 2.24 | 0.624 |  | 27 | 0.29 | 215.2%
점검내용 | 1. 구매연계활동 으로 방문함 2. 전체적으로 제품상태는 양호함 3. 기대수명 종료 시점 도래에 대해 설명하고 신품교체를 권유함 |  |  |  | 비 고 | 180 EA 2단 3열로 큐비클내 설치 운용 중임
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진