## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 9월 28일 | 점검형태 | AS
업체명 | 강릉아산병원 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도 | 부속동 생활관 UPS용 | 충전전압(V) | 400.2
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 0
LOT | 2022.02.10 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.37 | 2.156 | 93.74%
2 | 13.45 | 2.142 | 93.13%
3 | 13.41 | 2.142 | 93.13%
4 | 13.38 | 2.246 | 97.65%
5 | 13.29 | 2.164 | 94.09%
6 | 13.38 | 2.066 | 89.83%
7 | 13.34 | 2.361 | 102.7%
8 | 13.35 | 2.185 | 95%
9 | 13.29 | 2.211 | 96.13%
10 | 13.26 | 2.093 | 91%
11 | 13.36 | 2.095 | 91.09%
12 | 13.24 | 2.16 | 93.91%
13 | 13.33 | 2.072 | 90.09%
14 | 13.4 | 2.037 | 88.57%
15 | 13.35 | 2.136 | 92.87%
16 | 13.43 | 2.373 | 103.2%
17 | 13.37 | 2.132 | 92.7%
18 | 13.36 | 2.336 | 101.6%
19 | 12.47 | 7.3 | 317.4%
20 | 13.43 | 2.185 | 95%
21 | 13.42 | 2.08 | 90.43%
22 | 13.31 | 2.055 | 89.35%
23 | 13.3 | 2.069 | 89.96%
24 | 13.42 | 2.079 | 90.39%
25 | 13.44 | 2.093 | 91%
26 | 13.38 | 2.052 | 89.22%
27 | 13.43 | 2.077 | 90.3%
28 | 13.43 | 2.068 | 89.91%
29 | 13.41 | 2.085 | 90.65%
30 | 13.39 | 2.077 | 90.3%
평균 | 13.3397 | 2.3109 | 100.5%