## 세방전지
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 12월 21일 | 점검형태 | 품질모니터링
업체명 | 영종도 차량기지 | 온도(℃) | 23~24
용도,장소 | 신호통신실, 통신용 | 충전전압(V) | 258.2
제품명 | MSB200 | DC(A) | 11.1
수량(EA) | 116셀 | AC(A) | 12
LOT | 2019. 04. 26E | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.45
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.615 | 136.7%
2 | 2.24 | 0.633 | 140.7%
3 | 2.23 | 0.622 | 138.2%
4 | 2.23 | 0.612 | 136%
5 | 2.23 | 0.57 | 126.7%
6 | 2.24 | 0.614 | 136.4%
7 | 2.23 | 0.607 | 134.9%
8 | 2.24 | 0.609 | 135.3%
9 | 2.23 | 0.592 | 131.6%
10 | 2.24 | 0.639 | 142%
11 | 2.24 | 0.588 | 130.7%
12 | 2.23 | 0.618 | 137.3%
13 | 2.24 | 0.603 | 134%
14 | 2.24 | 0.639 | 142%
15 | 2.23 | 0.63 | 140%
16 | 2.23 | 0.664 | 147.6%
17 | 2.23 | 0.618 | 137.3%
18 | 2.24 | 0.622 | 138.2%
19 | 2.24 | 0.641 | 142.4%
20 | 2.23 | 0.606 | 134.7%
21 | 2.22 | 0.645 | 143.3%
22 | 2.23 | 0.598 | 132.9%
23 | 2.23 | 0.635 | 141.1%
24 | 2.23 | 0.621 | 138%
25 | 2.23 | 0.622 | 138.2%
26 | 2.23 | 0.598 | 132.9%
27 | 2.23 | 0.595 | 132.2%
28 | 2.23 | 0.586 | 130.2%
29 | 2.24 | 0.676 | 150.2%
30 | 2.23 | 0.635 | 141.1%
31 | 2.23 | 0.621 | 138%
32 | 2.23 | 0.647 | 143.8%
33 | 2.22 | 0.602 | 133.8%
34 | 2.23 | 0.594 | 132%
35 | 2.23 | 0.643 | 142.9%
36 | 2.23 | 0.659 | 146.4%
37 | 2.23 | 0.601 | 133.6%
38 | 2.23 | 0.627 | 139.3%
39 | 2.22 | 0.655 | 145.6%
40 | 2.22 | 0.65 | 144.4%
41 | 2.21 | 0.609 | 135.3%
42 | 2.21 | 0.566 | 125.8%
43 | 2.22 | 0.653 | 145.1%
44 | 2.22 | 0.624 | 138.7%
45 | 2.23 | 0.615 | 136.7%
46 | 2.23 | 0.678 | 150.7%
47 | 2.22 | 0.643 | 142.9%
48 | 2.22 | 0.671 | 149.1%
49 | 2.23 | 0.653 | 145.1%
50 | 2.23 | 0.617 | 137.1%
51 | 2.22 | 0.615 | 136.7%
52 | 2.22 | 0.664 | 147.6%
53 | 2.22 | 0.671 | 149.1%
54 | 2.23 | 0.633 | 140.7%
55 | 2.22 | 0.642 | 142.7%
56 | 2.22 | 0.683 | 151.8%
57 | 2.22 | 0.633 | 140.7%
58 | 2.21 | 0.609 | 135.3%
59 | 2.22 | 0.594 | 132%
60 | 2.22 | 0.561 | 124.7%
61 | 2.21 | 0.656 | 145.8%
62 | 2.22 | 0.665 | 147.8%
63 | 2.22 | 0.641 | 142.4%
64 | 2.21 | 0.602 | 133.8%
65 | 2.22 | 0.609 | 135.3%
66 | 2.22 | 0.641 | 142.4%
67 | 2.22 | 0.68 | 151.1%
68 | 2.21 | 0.59 | 131.1%
69 | 2.22 | 0.624 | 138.7%
70 | 2.21 | 0.635 | 141.1%
71 | 2.23 | 0.689 | 153.1%
72 | 2.22 | 0.638 | 141.8%
73 | 2.22 | 0.635 | 141.1%
74 | 2.22 | 0.659 | 146.4%
75 | 2.22 | 0.632 | 140.4%
76 | 2.21 | 0.619 | 137.6%
77 | 2.22 | 0.675 | 150%
78 | 2.21 | 0.653 | 145.1%
79 | 2.22 | 0.666 | 148%
80 | 2.22 | 0.617 | 137.1%
81 | 2.21 | 0.589 | 130.9%
82 | 2.21 | 0.582 | 129.3%
83 | 2.22 | 0.628 | 139.6%
84 | 2.23 | 0.62 | 137.8%
85 | 2.22 | 0.642 | 142.7%
86 | 2.23 | 0.665 | 147.8%
87 | 2.23 | 0.63 | 140%
88 | 2.22 | 0.642 | 142.7%
89 | 2.22 | 0.621 | 138%
90 | 2.22 | 0.623 | 138.4%
91 | 2.23 | 0.595 | 132.2%
92 | 2.22 | 0.587 | 130.4%
93 | 2.22 | 0.627 | 139.3%
94 | 2.22 | 0.621 | 138%
95 | 2.23 | 0.627 | 139.3%
96 | 2.22 | 0.652 | 144.9%
97 | 2.23 | 0.635 | 141.1%
98 | 2.22 | 0.59 | 131.1%
99 | 2.23 | 0.615 | 136.7%
100 | 2.23 | 0.629 | 139.8%
101 | 2.23 | 0.679 | 150.9%
102 | 2.23 | 0.599 | 133.1%
103 | 2.23 | 0.604 | 134.2%
104 | 2.22 | 0.569 | 126.4%
105 | 2.23 | 0.628 | 139.6%
106 | 2.23 | 0.629 | 139.8%
107 | 2.23 | 0.577 | 128.2%
108 | 2.23 | 0.604 | 134.2%
109 | 2.23 | 0.595 | 132.2%
110 | 2.23 | 0.615 | 136.7%
111 | 2.23 | 0.591 | 131.3%
112 | 2.24 | 0.524 | 116.4%
113 | 2.24 | 0.617 | 137.1%
114 | 2.24 | 0.608 | 135.1%
115 | 2.24 | 0.637 | 141.6%
116 | 2.24 | 0.592 | 131.6%
평균 | 2.2344 | 0.61594 | 136.9%
설치 일자 | 2019.05.27 | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | I마킹상태 : 전혀안됨 | 볼트체결 상태 | 양호
마킹 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
취급설명서 유무
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무