## 조작전원용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 12월 23일 | 점검형태 | MSB 모니터링, 설치품질
업체명 | 용인경전철 어정역 | 온도(℃) | 19~21
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 403.2
제품명 | MSB300 | DC(A) | 2.2
수량(EA) | 180셀 | AC(A) | 2.2
LOT | 2018. 11. 28(181128EC) | 내부저항(mΩ) 평균치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.514 | #VALUE!
2 | 2.24 | 0.495 | #VALUE!
3 | 2.23 | 0.485 | #VALUE!
4 | 2.24 | 0.516 | #VALUE!
5 | 2.22 | 0.462 | #VALUE!
6 | 2.23 | 0.471 | #VALUE!
7 | 2.23 | 0.484 | #VALUE!
8 | 2.23 | 0.465 | #VALUE!
9 | 2.23 | 0.493 | #VALUE!
10 | 2.23 | 0.466 | #VALUE!
11 | 2.24 | 0.503 | #VALUE!
12 | 2.24 | 0.494 | #VALUE!
13 | 2.24 | 0.483 | #VALUE!
14 | 2.23 | 0.481 | #VALUE!
15 | 2.24 | 0.496 | #VALUE!
16 | 2.24 | 0.489 | #VALUE!
17 | 2.24 | 0.467 | #VALUE!
18 | 2.24 | 0.488 | #VALUE!
19 | 2.22 | 0.464 | #VALUE!
20 | 2.23 | 0.461 | #VALUE!
21 | 2.24 | 0.529 | #VALUE!
22 | 2.24 | 0.503 | #VALUE!
23 | 2.23 | 0.479 | #VALUE!
24 | 2.23 | 0.488 | #VALUE!
25 | 2.24 | 0.53 | #VALUE!
26 | 2.24 | 0.525 | #VALUE!
27 | 2.24 | 0.478 | #VALUE!
28 | 2.23 | 0.491 | #VALUE!
29 | 2.22 | 0.476 | #VALUE!
30 | 2.24 | 0.521 | #VALUE!
31 | 2.21 | 0.449 | #VALUE!
32 | 2.22 | 0.453 | #VALUE!
33 | 2.24 | 0.522 | #VALUE!
34 | 2.24 | 0.491 | #VALUE!
35 | 2.25 | 0.511 | #VALUE!
36 | 2.24 | 0.544 | #VALUE!
37 | 2.24 | 0.497 | #VALUE!
38 | 2.23 | 0.458 | #VALUE!
39 | 2.24 | 0.488 | #VALUE!
40 | 2.23 | 0.504 | #VALUE!
41 | 2.24 | 0.495 | #VALUE!
42 | 2.24 | 0.481 | #VALUE!
43 | 2.24 | 0.487 | #VALUE!
44 | 2.24 | 0.489 | #VALUE!
45 | 2.24 | 0.486 | #VALUE!
46 | 2.24 | 0.458 | #VALUE!
47 | 2.24 | 0.442 | #VALUE!
48 | 2.24 | 0.474 | #VALUE!
49 | 2.24 | 0.46 | #VALUE!
50 | 2.24 | 0.497 | #VALUE!
51 | 2.23 | 0.444 | #VALUE!
52 | 2.22 | 0.439 | #VALUE!
53 | 2.24 | 0.485 | #VALUE!
54 | 2.23 | 0.475 | #VALUE!
55 | 2.24 | 0.461 | #VALUE!
56 | 2.23 | 0.466 | #VALUE!
57 | 2.23 | 0.451 | #VALUE!
58 | 2.24 | 0.505 | #VALUE!
59 | 2.23 | 0.44 | #VALUE!
60 | 2.23 | 0.52 | #VALUE!
61 | 2.24 | 0.466 | #VALUE!
62 | 2.23 | 0.447 | #VALUE!
63 | 2.24 | 0.492 | #VALUE!
64 | 2.24 | 0.484 | #VALUE!
65 | 2.24 | 0.474 | #VALUE!
66 | 2.23 | 0.46 | #VALUE!
67 | 2.23 | 0.468 | #VALUE!
68 | 2.24 | 0.44 | #VALUE!
69 | 2.24 | 0.474 | #VALUE!
70 | 2.23 | 0.432 | #VALUE!
71 | 2.24 | 0.502 | #VALUE!
72 | 2.23 | 0.443 | #VALUE!
73 | 2.23 | 0.427 | #VALUE!
74 | 2.23 | 0.42 | #VALUE!
75 | 2.25 | 0.483 | #VALUE!
76 | 2.24 | 0.469 | #VALUE!
77 | 2.23 | 0.44 | #VALUE!
78 | 2.23 | 0.456 | #VALUE!
79 | 2.24 | 0.447 | #VALUE!
80 | 2.24 | 0.465 | #VALUE!
81 | 2.25 | 0.491 | #VALUE!
82 | 2.25 | 0.518 | #VALUE!
83 | 2.24 | 0.48 | #VALUE!
84 | 2.23 | 0.464 | #VALUE!
85 | 2.24 | 0.498 | #VALUE!
86 | 2.24 | 0.497 | #VALUE!
87 | 2.24 | 0.498 | #VALUE!
88 | 2.24 | 0.47 | #VALUE!
89 | 2.25 | 0.517 | #VALUE!
90 | 2.24 | 0.49 | #VALUE!
91 | 2.24 | 0.502 | #VALUE!
92 | 2.23 | 0.477 | #VALUE!
93 | 2.23 | 0.455 | #VALUE!
94 | 2.24 | 0.469 | #VALUE!
95 | 2.24 | 0.463 | #VALUE!
96 | 2.23 | 0.44 | #VALUE!
97 | 2.24 | 0.51 | #VALUE!
98 | 2.24 | 0.437 | #VALUE!
99 | 2.24 | 0.465 | #VALUE!
100 | 2.25 | 0.491 | #VALUE!
101 | 2.23 | 0.446 | #VALUE!
102 | 2.24 | 0.452 | #VALUE!
103 | 2.24 | 0.45 | #VALUE!
104 | 2.22 | 0.473 | #VALUE!
105 | 2.24 | 0.46 | #VALUE!
106 | 2.24 | 0.453 | #VALUE!
107 | 2.23 | 0.455 | #VALUE!
108 | 2.24 | 0.451 | #VALUE!
109 | 2.24 | 0.46 | #VALUE!
110 | 2.24 | 0.5 | #VALUE!
111 | 2.23 | 0.446 | #VALUE!
112 | 2.24 | 0.494 | #VALUE!
113 | 2.23 | 0.412 | #VALUE!
114 | 2.24 | 0.451 | #VALUE!
115 | 2.25 | 0.466 | #VALUE!
116 | 2.25 | 0.475 | #VALUE!
117 | 2.25 | 0.497 | #VALUE!
118 | 2.25 | 0.468 | #VALUE!
119 | 2.23 | 0.444 | #VALUE!
120 | 2.23 | 0.466 | #VALUE!
121 | 2.25 | 0.483 | #VALUE!
122 | 2.24 | 0.451 | #VALUE!
123 | 2.25 | 0.443 | #VALUE!
124 | 2.25 | 0.447 | #VALUE!
125 | 2.24 | 0.456 | #VALUE!
126 | 2.25 | 0.49 | #VALUE!
127 | 2.24 | 0.431 | #VALUE!
128 | 2.24 | 0.454 | #VALUE!
129 | 2.25 | 0.477 | #VALUE!
130 | 2.25 | 0.486 | #VALUE!
131 | 2.24 | 0.475 | #VALUE!
132 | 2.25 | 0.451 | #VALUE!
133 | 2.23 | 0.443 | #VALUE!
134 | 2.25 | 0.452 | #VALUE!
135 | 2.25 | 0.434 | #VALUE!
136 | 2.25 | 0.472 | #VALUE!
137 | 2.25 | 0.52 | #VALUE!
138 | 2.25 | 0.482 | #VALUE!
139 | 2.24 | 0.484 | #VALUE!
140 | 2.25 | 0.498 | #VALUE!
141 | 2.25 | 0.508 | #VALUE!
142 | 2.25 | 0.478 | #VALUE!
143 | 2.24 | 0.434 | #VALUE!
144 | 2.25 | 0.473 | #VALUE!
145 | 2.24 | 0.429 | #VALUE!
146 | 2.25 | 0.472 | #VALUE!
147 | 2.25 | 0.46 | #VALUE!
148 | 2.25 | 0.48 | #VALUE!
149 | 2.25 | 0.492 | #VALUE!
150 | 2.24 | 0.437 | #VALUE!
151 | 2.25 | 0.493 | #VALUE!
152 | 2.23 | 0.448 | #VALUE!
153 | 2.25 | 0.508 | #VALUE!
154 | 2.25 | 0.427 | #VALUE!
155 | 2.25 | 0.456 | #VALUE!
156 | 2.25 | 0.47 | #VALUE!
157 | 2.25 | 0.506 | #VALUE!
158 | 2.25 | 0.456 | #VALUE!
159 | 2.24 | 0.457 | #VALUE!
160 | 2.24 | 0.456 | #VALUE!
161 | 2.23 | 0.464 | #VALUE!
162 | 2.24 | 0.455 | #VALUE!
163 | 2.25 | 0.498 | #VALUE!
164 | 2.25 | 0.504 | #VALUE!
165 | 2.25 | 0.475 | #VALUE!
166 | 2.24 | 0.459 | #VALUE!
167 | 2.25 | 0.452 | #VALUE!
168 | 2.25 | 0.484 | #VALUE!
169 | 2.25 | 0.463 | #VALUE!
170 | 2.25 | 0.465 | #VALUE!
171 | 2.24 | 0.455 | #VALUE!
172 | 2.25 | 0.467 | #VALUE!
173 | 2.22 | 0.483 | #VALUE!
174 | 2.24 | 0.463 | #VALUE!
175 | 2.25 | 0.463 | #VALUE!
176 | 2.25 | 0.481 | #VALUE!
177 | 2.25 | 0.466 | #VALUE!
178 | 2.23 | 0.44 | #VALUE!
179 | 2.24 | 0.458 | #VALUE!
180 | 2.25 | 0.505 | #VALUE!
평균 | 2.2394 | 0.47321 | #VALUE!
설치 일자 | 2019. 12.13 | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 | 대경상사 | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | 볼트 체결상태,조임상태 양호 I마킹 미실시 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 無
점검 내용 | 양호 | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 有
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무