## 조작전원용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 12월 23일 | 점검형태 | 품질모니터링
업체명 | 용인경전철 보평역 | 온도(℃) | 19
용도,장소 | 정류기용 | 충전전압(V) | 122.3
제품명 | MSB150 | DC(A) | 0
수량(EA) | 55셀 | AC(A) | 0
LOT | 2019. 11. 19(191119EC) | 내부저항(mΩ) 평균치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.66 | #VALUE!
2 | 2.23 | 0.706 | #VALUE!
3 | 2.23 | 0.711 | #VALUE!
4 | 2.22 | 0.615 | #VALUE!
5 | 2.22 | 0.618 | #VALUE!
6 | 2.23 | 0.633 | #VALUE!
7 | 2.22 | 0.626 | #VALUE!
8 | 2.23 | 0.655 | #VALUE!
9 | 2.23 | 0.658 | #VALUE!
10 | 2.23 | 0.642 | #VALUE!
11 | 2.23 | 0.671 | #VALUE!
12 | 2.23 | 0.609 | #VALUE!
13 | 2.23 | 0.665 | #VALUE!
14 | 2.23 | 0.62 | #VALUE!
15 | 2.22 | 0.72 | #VALUE!
16 | 2.23 | 0.681 | #VALUE!
17 | 2.23 | 0.673 | #VALUE!
18 | 2.23 | 0.636 | #VALUE!
19 | 2.23 | 0.626 | #VALUE!
20 | 2.23 | 0.609 | #VALUE!
21 | 2.22 | 0.648 | #VALUE!
22 | 2.22 | 0.626 | #VALUE!
23 | 2.22 | 0.677 | #VALUE!
24 | 2.22 | 0.656 | #VALUE!
25 | 2.22 | 0.635 | #VALUE!
26 | 2.22 | 0.618 | #VALUE!
27 | 2.22 | 0.62 | #VALUE!
28 | 2.22 | 0.626 | #VALUE!
29 | 2.21 | 0.664 | #VALUE!
30 | 2.21 | 0.609 | #VALUE!
31 | 2.22 | 0.667 | #VALUE!
32 | 2.22 | 0.641 | #VALUE!
33 | 2.22 | 0.64 | #VALUE!
34 | 2.22 | 0.657 | #VALUE!
35 | 2.22 | 0.626 | #VALUE!
36 | 2.21 | 0.602 | #VALUE!
37 | 2.22 | 0.656 | #VALUE!
38 | 2.22 | 0.687 | #VALUE!
39 | 2.23 | 0.685 | #VALUE!
40 | 2.22 | 0.638 | #VALUE!
41 | 2.22 | 0.687 | #VALUE!
42 | 2.22 | 0.675 | #VALUE!
43 | 2.22 | 0.616 | #VALUE!
44 | 2.22 | 0.682 | #VALUE!
45 | 2.22 | 0.632 | #VALUE!
46 | 2.22 | 0.644 | #VALUE!
47 | 2.22 | 0.627 | #VALUE!
48 | 2.22 | 0.645 | #VALUE!
49 | 2.22 | 0.684 | #VALUE!
50 | 2.22 | 0.651 | #VALUE!
51 | 2.22 | 0.669 | #VALUE!
52 | 2.22 | 0.619 | #VALUE!
53 | 2.22 | 0.704 | #VALUE!
54 | 2.22 | 0.631 | #VALUE!
55 | 2.22 | 0.678 | #VALUE!
평균 | 2.2225 | 0.65011 | #VALUE!
설치 일자 | 2019. 12. 13 | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 | 대경상사 | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | 볼트 체결상태,조임상태 양호 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 실시
점검 내용 | 양호 | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 有
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무