## 조작전원용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 12월 24일 | 점검형태 | 설치품질
업체명 | 현대해상 천안사옥 | 온도(℃) | 23~24
용도,장소 | B4층, UPS(60KVA)용 | 충전전압(V) | 475.9
제품명 | GSL150 | DC(A) | 0
수량(EA) | 216셀 | AC(A) | 0
LOT | 2019.01.17(190117E) | 내부저항(mΩ) 평균치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.2 | 0.668 | #VALUE!
2 | 2.19 | 0.663 | #VALUE!
3 | 2.19 | 0.666 | #VALUE!
4 | 2.22 | 0.661 | #VALUE!
5 | 2.18 | 0.677 | #VALUE!
6 | 2.2 | 0.642 | #VALUE!
7 | 2.18 | 0.668 | #VALUE!
8 | 2.18 | 0.686 | #VALUE!
9 | 2.21 | 0.674 | #VALUE!
10 | 2.2 | 0.645 | #VALUE!
11 | 2.2 | 0.626 | #VALUE!
12 | 2.19 | 0.636 | #VALUE!
13 | 2.2 | 0.626 | #VALUE!
14 | 2.2 | 0.641 | #VALUE!
15 | 2.18 | 0.647 | #VALUE!
16 | 2.2 | 0.657 | #VALUE!
17 | 2.19 | 0.627 | #VALUE!
18 | 2.24 | 0.685 | #VALUE!
19 | 2.19 | 0.658 | #VALUE!
20 | 2.2 | 0.655 | #VALUE!
21 | 2.2 | 0.719 | #VALUE!
22 | 2.19 | 0.644 | #VALUE!
23 | 2.19 | 0.661 | #VALUE!
24 | 2.19 | 0.605 | #VALUE!
25 | 2.22 | 0.666 | #VALUE!
26 | 2.24 | 0.714 | #VALUE!
27 | 2.19 | 0.714 | #VALUE!
28 | 2.19 | 0.62 | #VALUE!
29 | 2.18 | 0.653 | #VALUE!
30 | 2.2 | 0.649 | #VALUE!
31 | 2.19 | 0.665 | #VALUE!
32 | 2.19 | 0.67 | #VALUE!
33 | 2.19 | 0.672 | #VALUE!
34 | 2.2 | 0.671 | #VALUE!
35 | 2.19 | 0.661 | #VALUE!
36 | 2.21 | 0.655 | #VALUE!
37 | 2.19 | 0.637 | #VALUE!
38 | 2.2 | 0.693 | #VALUE!
39 | 2.19 | 0.682 | #VALUE!
40 | 2.2 | 0.629 | #VALUE!
41 | 2.2 | 0.637 | #VALUE!
42 | 2.19 | 0.686 | #VALUE!
43 | 2.2 | 0.652 | #VALUE!
44 | 2.2 | 0.653 | #VALUE!
45 | 2.18 | 0.652 | #VALUE!
46 | 2.19 | 0.632 | #VALUE!
47 | 2.19 | 0.633 | #VALUE!
48 | 2.2 | 0.671 | #VALUE!
49 | 2.2 | 0.659 | #VALUE!
50 | 2.19 | 0.63 | #VALUE!
51 | 2.2 | 0.645 | #VALUE!
52 | 2.21 | 0.679 | #VALUE!
53 | 2.19 | 0.659 | #VALUE!
54 | 2.19 | 0.657 | #VALUE!
55 | 2.2 | 0.646 | #VALUE!
56 | 2.23 | 0.68 | #VALUE!
57 | 2.2 | 0.753 | #VALUE!
58 | 2.2 | 0.653 | #VALUE!
59 | 2.19 | 0.633 | #VALUE!
60 | 2.2 | 0.644 | #VALUE!
61 | 2.23 | 0.684 | #VALUE!
62 | 2.24 | 0.645 | #VALUE!
63 | 2.19 | 0.689 | #VALUE!
64 | 2.2 | 0.652 | #VALUE!
65 | 2.2 | 0.647 | #VALUE!
66 | 2.19 | 0.683 | #VALUE!
67 | 2.2 | 0.669 | #VALUE!
68 | 2.19 | 0.663 | #VALUE!
69 | 2.19 | 0.648 | #VALUE!
70 | 2.2 | 0.634 | #VALUE!
71 | 2.2 | 0.651 | #VALUE!
72 | 2.23 | 0.657 | #VALUE!
73 | 2.21 | 0.674 | #VALUE!
74 | 2.21 | 0.72 | #VALUE!
75 | 2.21 | 0.65 | #VALUE!
76 | 2.25 | 0.668 | #VALUE!
77 | 2.21 | 0.646 | #VALUE!
78 | 2.22 | 0.661 | #VALUE!
79 | 2.2 | 0.624 | #VALUE!
80 | 2.21 | 0.677 | #VALUE!
81 | 2.22 | 0.672 | #VALUE!
82 | 2.23 | 0.679 | #VALUE!
83 | 2.24 | 0.686 | #VALUE!
84 | 2.19 | 0.699 | #VALUE!
85 | 2.22 | 0.668 | #VALUE!
86 | 2.24 | 0.685 | #VALUE!
87 | 2.19 | 0.686 | #VALUE!
88 | 2.21 | 0.703 | #VALUE!
89 | 2.2 | 0.662 | #VALUE!
90 | 2.2 | 0.644 | #VALUE!
91 | 2.21 | 0.662 | #VALUE!
92 | 2.23 | 0.663 | #VALUE!
93 | 2.22 | 0.741 | #VALUE!
94 | 2.2 | 0.709 | #VALUE!
95 | 2.23 | 0.673 | #VALUE!
96 | 2.25 | 0.671 | #VALUE!
97 | 2.19 | 0.675 | #VALUE!
98 | 2.21 | 0.669 | #VALUE!
99 | 2.21 | 0.648 | #VALUE!
100 | 2.2 | 0.643 | #VALUE!
101 | 2.21 | 0.667 | #VALUE!
102 | 2.19 | 0.643 | #VALUE!
103 | 2.2 | 0.687 | #VALUE!
104 | 2.24 | 0.729 | #VALUE!
105 | 2.2 | 0.666 | #VALUE!
106 | 2.2 | 0.667 | #VALUE!
107 | 2.19 | 0.663 | #VALUE!
108 | 2.22 | 0.717 | #VALUE!
109 | 2.2 | 0.651 | #VALUE!
110 | 2.19 | 0.663 | #VALUE!
111 | 2.19 | 0.669 | #VALUE!
112 | 2.22 | 0.65 | #VALUE!
113 | 2.2 | 0.667 | #VALUE!
114 | 2.19 | 0.654 | #VALUE!
115 | 2.21 | 0.672 | #VALUE!
116 | 2.19 | 0.642 | #VALUE!
117 | 2.19 | 0.692 | #VALUE!
118 | 2.22 | 0.708 | #VALUE!
119 | 2.23 | 0.644 | #VALUE!
120 | 2.2 | 0.641 | #VALUE!
121 | 2.09 | 0.684 | #VALUE!
122 | 2.2 | 0.7 | #VALUE!
123 | 2.21 | 0.684 | #VALUE!
124 | 2.2 | 0.657 | #VALUE!
125 | 2.23 | 0.674 | #VALUE!
126 | 2.2 | 0.697 | #VALUE!
127 | 2.21 | 0.692 | #VALUE!
128 | 2.2 | 0.665 | #VALUE!
129 | 2.18 | 0.707 | #VALUE!
130 | 2.23 | 0.76 | #VALUE!
131 | 2.19 | 0.621 | #VALUE!
132 | 2.19 | 0.653 | #VALUE!
133 | 2.22 | 0.666 | #VALUE!
134 | 2.19 | 0.638 | #VALUE!
135 | 2.25 | 0.646 | #VALUE!
136 | 2.19 | 0.662 | #VALUE!
137 | 2.19 | 0.614 | #VALUE!
138 | 2.19 | 0.644 | #VALUE!
139 | 2.19 | 0.65 | #VALUE!
140 | 2.23 | 0.639 | #VALUE!
141 | 2.21 | 0.662 | #VALUE!
142 | 2.19 | 0.66 | #VALUE!
143 | 2.27 | 0.671 | #VALUE!
144 | 2.2 | 0.678 | #VALUE!
145 | 2.21 | 0.677 | #VALUE!
146 | 2.21 | 0.697 | #VALUE!
147 | 2.2 | 0.668 | #VALUE!
148 | 2.21 | 0.653 | #VALUE!
149 | 2.24 | 0.647 | #VALUE!
150 | 2.18 | 0.669 | #VALUE!
151 | 2.11 | 0.651 | #VALUE!
152 | 2.2 | 0.656 | #VALUE!
153 | 2.2 | 0.655 | #VALUE!
154 | 2.2 | 0.642 | #VALUE!
155 | 2.2 | 0.663 | #VALUE!
156 | 2.2 | 0.664 | #VALUE!
157 | 2.18 | 0.671 | #VALUE!
158 | 2.21 | 0.638 | #VALUE!
159 | 2.2 | 0.653 | #VALUE!
160 | 2.22 | 0.719 | #VALUE!
161 | 2.2 | 0.671 | #VALUE!
162 | 2.2 | 0.636 | #VALUE!
163 | 2.2 | 0.633 | #VALUE!
164 | 2.21 | 0.702 | #VALUE!
165 | 2.24 | 0.681 | #VALUE!
166 | 2.2 | 0.703 | #VALUE!
167 | 2.2 | 0.649 | #VALUE!
168 | 2.21 | 0.664 | #VALUE!
169 | 2.19 | 0.629 | #VALUE!
170 | 2.2 | 0.686 | #VALUE!
171 | 2.23 | 0.676 | #VALUE!
172 | 2.2 | 0.647 | #VALUE!
173 | 2.22 | 0.667 | #VALUE!
174 | 2.2 | 0.639 | #VALUE!
175 | 2.19 | 0.668 | #VALUE!
176 | 2.21 | 0.668 | #VALUE!
177 | 2.19 | 0.652 | #VALUE!
178 | 2.19 | 0.752 | #VALUE!
179 | 2.23 | 0.743 | #VALUE!
180 | 2.19 | 0.637 | #VALUE!
181 | 2.21 | 0.679 | #VALUE!
182 | 2.19 | 0.665 | #VALUE!
183 | 2.21 | 0.69 | #VALUE!
184 | 2.2 | 0.621 | #VALUE!
185 | 2.2 | 0.674 | #VALUE!
186 | 2.21 | 0.628 | #VALUE!
187 | 2.19 | 0.668 | #VALUE!
188 | 2.19 | 0.677 | #VALUE!
189 | 2.23 | 0.681 | #VALUE!
190 | 2.19 | 0.683 | #VALUE!
191 | 2.19 | 0.729 | #VALUE!
192 | 2.19 | 0.672 | #VALUE!
193 | 2.19 | 0.622 | #VALUE!
194 | 2.22 | 0.634 | #VALUE!
195 | 2.19 | 0.69 | #VALUE!
196 | 2.24 | 0.657 | #VALUE!
197 | 2.2 | 0.648 | #VALUE!
198 | 2.2 | 0.643 | #VALUE!
199 | 2.18 | 0.689 | #VALUE!
200 | 2.19 | 0.647 | #VALUE!
201 | 2.19 | 0.656 | #VALUE!
202 | 2.23 | 0.753 | #VALUE!
203 | 2.19 | 0.644 | #VALUE!
204 | 2.2 | 0.653 | #VALUE!
205 | 2.19 | 0.656 | #VALUE!
206 | 2.23 | 0.671 | #VALUE!
207 | 2.2 | 0.641 | #VALUE!
208 | 2.18 | 0.649 | #VALUE!
209 | 2.2 | 0.67 | #VALUE!
210 | 2.22 | 0.658 | #VALUE!
211 | 2.19 | 0.609 | #VALUE!
212 | 2.19 | 0.696 | #VALUE!
213 | 2.2 | 0.649 | #VALUE!
214 | 2.25 | 0.632 | #VALUE!
215 | 2.2 | 0.618 | #VALUE!
216 | 2.2 | 0.634 | #VALUE!
평균 | 2.2026 | 0.66458 | #VALUE!
설치 일자 | 2019.02 | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 | 합전 | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | 볼트 체결상태,조임상태 양호 I마킹 양호 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 실시
점검 내용 | 양호 | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 유
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무