## GSL200
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-01-20 | 현대해상 천안사옥 | UPS실 | AS | GSL200E | 200 | 2019.01.18/01.21 | 2019.02.13 | 0.44 | 216 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.23 | 0.64 | 145.5% |  | Max. | 2.3 | 1.1 | 250%
2 | 2.23 | 0.62 | 140.9% |  | Min | 2.05 | 0.5 | 113.6%
3 | 2.21 | 0.6 | 136.4%
4 | 2.22 | 0.67 | 152.3%
5 | 2.21 | 0.58 | 131.8% |  | Total(V) | 479.39 | 22.8281
6 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
7 | 2.22 | 0.65 | 147.7%
8 | 2.22 | 0.6 | 136.4%
9 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
10 | 2.22 | 0.59 | 134.1%
11 | 2.23 | 0.6 | 136.4%
12 | 2.23 | 0.62 | 140.9%
13 | 2.21 | 0.6 | 136.4%
14 | 2.22 | 0.6 | 136.4%
15 | 2.23 | 0.63 | 143.2%
16 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
17 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
18 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
19 | 2.23 | 0.6 | 136.4%
20 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
21 | 2.22 | 0.6 | 136.4%
22 | 2.22 | 0.6 | 136.4%
23 | 2.23 | 0.61 | 138.6%
24 | 2.24 | 0.66 | 150%
25 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
26 | 2.22 | 0.59 | 134.1%
27 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
28 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
29 | 2.22 | 0.57 | 129.5%
30 | 2.21 | 0.61 | 138.6%
31 | 2.22 | 0.59 | 134.1%
32 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
33 | 2.22 | 0.65 | 147.7%
34 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
35 | 2.22 | 0.5 | 113.6%
36 | 2.22 | 0.68 | 154.5%
37 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
38 | 2.23 | 0.64 | 145.5%
39 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
40 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
41 | 2.22 | 0.69 | 156.8%
42 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
43 | 2.23 | 0.64 | 145.5%
44 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
45 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
46 | 2.22 | 0.66 | 150%
47 | 2.22 | 0.6 | 136.4%
48 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
49 | 2.23 | 0.63 | 143.2%
50 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
51 | 2.23 | 0.6 | 136.4%
52 | 2.22 | 0.59 | 134.1%
53 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
54 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
55 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
56 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
57 | 2.22 | 0.65 | 147.7%
58 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
59 | 2.23 | 0.59 | 134.1%
60 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
61 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
62 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
63 | 2.23 | 0.62 | 140.9%
64 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
65 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
66 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
67 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
68 | 2.23 | 0.6 | 136.4%
69 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
70 | 2.23 | 0.68 | 154.5%
71 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
72 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
73 | 2.23 | 0.61 | 138.6%
74 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
75 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
76 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
77 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
78 | 2.23 | 0.62 | 140.9%
79 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
80 | 2.22 | 0.6 | 136.4%
81 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
82 | 2.23 | 0.61 | 138.6%
83 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
84 | 2.2 | 0.68 | 154.5%
85 | 2.22 | 0.67 | 152.3%
86 | 2.3 | 0.65 | 147.7%
87 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
88 | 2.22 | 0.67 | 152.3%
89 | 2.23 | 0.61 | 138.6%
90 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
91 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
92 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
93 | 2.22 | 0.67 | 152.3%
94 | 2.23 | 0.61 | 138.6%
95 | 2.23 | 0.73 | 165.9%
96 | 2.23 | 0.58 | 131.8%
97 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
98 | 2.22 | 0.6 | 136.4%
99 | 2.23 | 0.61 | 138.6%
100 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
101 | 2.23 | 0.62 | 140.9%
102 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
103 | 2.21 | 0.63 | 143.2%
104 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
105 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
106 | 2.22 | 0.65 | 147.7%
107 | 2.23 | 0.62 | 140.9%
108 | 2.22 | 0.59 | 134.1%
109 | 2.21 | 0.59 | 134.1%
110 | 2.23 | 0.64 | 145.5%
111 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
112 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
113 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
114 | 2.23 | 0.65 | 147.7%
115 | 2.22 | 0.56 | 127.3%
116 | 2.24 | 0.64 | 145.5%
117 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
118 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
119 | 2.22 | 0.6 | 136.4%
120 | 2.14 | 0.64 | 145.5%
121 | 2.22 | 0.68 | 154.5%
122 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
123 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
124 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
125 | 2.22 | 0.59 | 134.1%
126 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
127 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
128 | 2.21 | 0.61 | 138.6%
129 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
130 | 2.21 | 0.64 | 145.5%
131 | 2.22 | 0.59 | 134.1%
132 | 2.22 | 0.6 | 136.4%
133 | 2.23 | 0.59 | 134.1%
134 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
135 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
136 | 2.23 | 0.64 | 145.5%
137 | 2.22 | 0.66 | 150%
138 | 2.23 | 0.63 | 143.2%
139 | 2.22 | 0.59 | 134.1%
140 | 2.22 | 0.67 | 152.3%
141 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
142 | 2.22 | 0.68 | 154.5%
143 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
144 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
145 | 2.22 | 0.66 | 150%
146 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
147 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
148 | 2.23 | 0.58 | 131.8%
149 | 2.21 | 0.64 | 145.5%
150 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
151 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
152 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
153 | 2.21 | 0.63 | 143.2%
154 | 2.21 | 0.67 | 152.3%
155 | 2.22 | 0.69 | 156.8%
156 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
157 | 2.21 | 0.65 | 147.7%
158 | 2.22 | 0.65 | 147.7%
159 | 2.21 | 0.61 | 138.6%
160 | 2.23 | 0.63 | 143.2%
161 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
162 | 2.22 | 0.67 | 152.3%
163 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
164 | 2.22 | 0.65 | 147.7%
165 | 2.22 | 0.67 | 152.3%
166 | 2.23 | 0.68 | 154.5%
167 | 2.21 | 0.61 | 138.6%
168 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
169 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
170 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
171 | 2.21 | 0.63 | 143.2%
172 | 2.05 | 1.1 | 250% | 교체필요
173 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
174 | 2.22 | 0.59 | 134.1%
175 | 2.22 | 0.67 | 152.3%
176 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
177 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
178 | 2.22 | 0.66 | 150%
179 | 2.21 | 0.59 | 134.1%
180 | 2.21 | 0.6 | 136.4%
181 | 2.22 | 0.6 | 136.4%
182 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
183 | 2.22 | 0.66 | 150%
184 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
185 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
186 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
187 | 2.22 | 0.65 | 147.7%
188 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
189 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
190 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
191 | 2.22 | 0.6 | 136.4%
192 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
193 | 2.23 | 0.66 | 150%
194 | 2.22 | 0.67 | 152.3%
195 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
196 | 2.22 | 0.63 | 143.2%
197 | 2.22 | 0.65 | 147.7%
198 | 2.22 | 0.61 | 138.6%
199 | 2.22 | 0.6 | 136.4%
200 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
201 | 2.23 | 0.63 | 143.2%
202 | 2.23 | 0.61 | 138.6%
203 | 2.23 | 0.6 | 136.4%
204 | 2.22 | 0.66 | 150%
205 | 2.22 | 0.62 | 140.9%
206 | 2.23 | 0.64 | 145.5%
207 | 2.21 | 0.62 | 140.9%
208 | 2.14 | 0.74 | 168.2%
209 | 2.18 | 0.7 | 159.1%
210 | 2.23 | 0.58 | 131.8%
211 | 2.14 | 0.67 | 152.3%
212 | 2.22 | 0.64 | 145.5%
213 | 2.23 | 0.61 | 138.6%
214 | 2.22 | 0.67 | 152.3%
215 | 2.23 | 0.63 | 143.2%
216 | 2.21 | 0.66 | 150%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## GSL150
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-01-20 | 현대해상 천안사옥 | UPS실 | AS | GSL150E | 150 | 2019.01.17 | 2019.02.13 | 0.52 | 216 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.2 | 0.75 | 144.2% |  | Max. | 2.24 | 0.87 | 167.3%
2 | 2.2 | 0.72 | 138.5% |  | Min | 2.19 | 0.65 | 125%
3 | 2.2 | 0.69 | 132.7%
4 | 2.2 | 0.74 | 142.3%
5 | 2.19 | 0.76 | 146.2% |  | Total(V) | 475.4 | 22.6381
6 | 2.2 | 0.76 | 146.2%
7 | 2.19 | 0.72 | 138.5%
8 | 2.19 | 0.8 | 153.8%
9 | 2.2 | 0.72 | 138.5%
10 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
11 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
12 | 2.2 | 0.72 | 138.5%
13 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
14 | 2.21 | 0.69 | 132.7%
15 | 2.19 | 0.75 | 144.2%
16 | 2.2 | 0.72 | 138.5%
17 | 2.19 | 0.76 | 146.2%
18 | 2.21 | 0.75 | 144.2%
19 | 2.2 | 0.76 | 146.2%
20 | 2.2 | 0.72 | 138.5%
21 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
22 | 2.19 | 0.73 | 140.4%
23 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
24 | 2.2 | 0.76 | 146.2%
25 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
26 | 2.21 | 0.75 | 144.2%
27 | 2.2 | 0.78 | 150%
28 | 2.2 | 0.7 | 134.6%
29 | 2.19 | 0.73 | 140.4%
30 | 2.2 | 0.7 | 134.6%
31 | 2.2 | 0.74 | 142.3%
32 | 2.2 | 0.74 | 142.3%
33 | 2.19 | 0.76 | 146.2%
34 | 2.2 | 0.68 | 130.8%
35 | 2.19 | 0.77 | 148.1%
36 | 2.2 | 0.74 | 142.3%
37 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
38 | 2.21 | 0.74 | 142.3%
39 | 2.2 | 0.72 | 138.5%
40 | 2.21 | 0.71 | 136.5%
41 | 2.2 | 0.74 | 142.3%
42 | 2.2 | 0.7 | 134.6%
43 | 2.2 | 0.77 | 148.1%
44 | 2.2 | 0.76 | 146.2%
45 | 2.19 | 0.73 | 140.4%
46 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
47 | 2.2 | 0.7 | 134.6%
48 | 2.2 | 0.77 | 148.1%
49 | 2.2 | 0.74 | 142.3%
50 | 2.2 | 0.69 | 132.7%
51 | 2.2 | 0.7 | 134.6%
52 | 2.21 | 0.75 | 144.2%
53 | 2.2 | 0.69 | 132.7%
54 | 2.2 | 0.7 | 134.6%
55 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
56 | 2.21 | 0.77 | 148.1%
57 | 2.2 | 0.85 | 163.5%
58 | 2.2 | 0.74 | 142.3%
59 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
60 | 2.2 | 0.72 | 138.5%
61 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
62 | 2.22 | 0.75 | 144.2%
63 | 2.19 | 0.79 | 151.9%
64 | 2.21 | 0.75 | 144.2%
65 | 2.21 | 0.74 | 142.3%
66 | 2.2 | 0.7 | 134.6%
67 | 2.2 | 0.69 | 132.7%
68 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
69 | 2.2 | 0.77 | 148.1%
70 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
71 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
72 | 2.2 | 0.8 | 153.8%
73 | 2.21 | 0.75 | 144.2%
74 | 2.2 | 0.76 | 146.2%
75 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
76 | 2.21 | 0.74 | 142.3%
77 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
78 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
79 | 2.19 | 0.72 | 138.5%
80 | 2.2 | 0.74 | 142.3%
81 | 2.21 | 0.73 | 140.4%
82 | 2.2 | 0.69 | 132.7%
83 | 2.21 | 0.69 | 132.7%
84 | 2.19 | 0.85 | 163.5%
85 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
86 | 2.21 | 0.79 | 151.9%
87 | 2.2 | 0.78 | 150%
88 | 2.2 | 0.78 | 150%
89 | 2.2 | 0.74 | 142.3%
90 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
91 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
92 | 2.21 | 0.73 | 140.4%
93 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
94 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
95 | 2.21 | 0.74 | 142.3%
96 | 2.22 | 0.76 | 146.2%
97 | 2.2 | 0.8 | 153.8%
98 | 2.21 | 0.76 | 146.2%
99 | 2.2 | 0.69 | 132.7%
100 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
101 | 2.2 | 0.69 | 132.7%
102 | 2.2 | 0.72 | 138.5%
103 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
104 | 2.21 | 0.78 | 150%
105 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
106 | 2.2 | 0.78 | 150%
107 | 2.19 | 0.77 | 148.1%
108 | 2.21 | 0.77 | 148.1%
109 | 2.2 | 0.77 | 148.1%
110 | 2.19 | 0.71 | 136.5%
111 | 2.2 | 0.82 | 157.7%
112 | 2.2 | 0.76 | 146.2%
113 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
114 | 2.19 | 0.74 | 142.3%
115 | 2.21 | 0.7 | 134.6%
116 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
117 | 2.19 | 0.8 | 153.8%
118 | 2.2 | 0.74 | 142.3%
119 | 2.21 | 0.71 | 136.5%
120 | 2.21 | 0.74 | 142.3%
121 | 2.24 | 0.82 | 157.7%
122 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
123 | 2.2 | 0.7 | 134.6%
124 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
125 | 2.21 | 0.73 | 140.4%
126 | 2.2 | 0.74 | 142.3%
127 | 2.2 | 0.77 | 148.1%
128 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
129 | 2.19 | 0.84 | 161.5%
130 | 2.21 | 0.71 | 136.5%
131 | 2.2 | 0.7 | 134.6%
132 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
133 | 2.21 | 0.71 | 136.5%
134 | 2.2 | 0.68 | 130.8%
135 | 2.22 | 0.75 | 144.2%
136 | 2.2 | 0.8 | 153.8%
137 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
138 | 2.2 | 0.72 | 138.5%
139 | 2.2 | 0.72 | 138.5%
140 | 2.21 | 0.73 | 140.4%
141 | 2.21 | 0.74 | 142.3%
142 | 2.2 | 0.76 | 146.2%
143 | 2.21 | 0.65 | 125%
144 | 2.2 | 0.78 | 150%
145 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
146 | 2.2 | 0.82 | 157.7%
147 | 2.2 | 0.74 | 142.3%
148 | 2.2 | 0.77 | 148.1%
149 | 2.21 | 0.74 | 142.3%
150 | 2.19 | 0.73 | 140.4%
151 | 2.19 | 0.76 | 146.2%
152 | 2.2 | 0.77 | 148.1%
153 | 2.2 | 0.77 | 148.1%
154 | 2.2 | 0.76 | 146.2%
155 | 2.2 | 0.72 | 138.5%
156 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
157 | 2.19 | 0.82 | 157.7%
158 | 2.2 | 0.76 | 146.2%
159 | 2.2 | 0.74 | 142.3%
160 | 2.2 | 0.85 | 163.5%
161 | 2.2 | 0.79 | 151.9%
162 | 2.2 | 0.77 | 148.1%
163 | 2.21 | 0.72 | 138.5%
164 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
165 | 2.21 | 0.75 | 144.2%
166 | 2.2 | 0.74 | 142.3%
167 | 2.2 | 0.81 | 155.8%
168 | 2.2 | 0.84 | 161.5%
169 | 2.2 | 0.76 | 146.2%
170 | 2.2 | 0.79 | 151.9%
171 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
172 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
173 | 2.2 | 0.78 | 150%
174 | 2.2 | 0.7 | 134.6%
175 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
176 | 2.2 | 0.77 | 148.1%
177 | 2.2 | 0.72 | 138.5%
178 | 2.2 | 0.87 | 167.3%
179 | 2.2 | 0.81 | 155.8%
180 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
181 | 2.2 | 0.77 | 148.1%
182 | 2.2 | 0.74 | 142.3%
183 | 2.2 | 0.82 | 157.7%
184 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
185 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
186 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
187 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
188 | 2.2 | 0.78 | 150%
189 | 2.21 | 0.8 | 153.8%
190 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
191 | 2.19 | 0.8 | 153.8%
192 | 2.2 | 0.72 | 138.5%
193 | 2.19 | 0.75 | 144.2%
194 | 2.2 | 0.68 | 130.8%
195 | 2.2 | 0.77 | 148.1%
196 | 2.21 | 0.72 | 138.5%
197 | 2.2 | 0.74 | 142.3%
198 | 2.2 | 0.78 | 150%
199 | 2.2 | 0.77 | 148.1%
200 | 2.2 | 0.74 | 142.3%
201 | 2.19 | 0.68 | 130.8%
202 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
203 | 2.2 | 0.79 | 151.9%
204 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
205 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
206 | 2.21 | 0.81 | 155.8%
207 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
208 | 2.19 | 0.78 | 150%
209 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
210 | 2.2 | 0.75 | 144.2%
211 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
212 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
213 | 2.2 | 0.73 | 140.4%
214 | 2.21 | 0.7 | 134.6%
215 | 2.2 | 0.7 | 134.6%
216 | 2.2 | 0.71 | 136.5%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%