## 비상전원용
형 명 | VGS800 | 제조일자 | 2021.12.06 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 1 | 2.2 | 0.82 |  | 21 | 0.44 | 186.4% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 2 | 2.2 | 0.87 |  | 21 | 0.44 | 197.7% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 3 | 2.2 | 0.87 |  | 21 | 0.44 | 197.7% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 4 | 2.19 | 0.88 |  | 21 | 0.44 | 200% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 5 | 2.2 | 0.93 |  | 21 | 0.44 | 211.4% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 6 | 2.2 | 0.8 |  | 21 | 0.44 | 181.8% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 7 | 2.2 | 0.81 |  | 21 | 0.44 | 184.1% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 8 | 2.19 | 0.8 |  | 21 | 0.44 | 181.8% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 9 | 2.2 | 0.9 |  | 21 | 0.44 | 204.5% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 10 | 2.2 | 0.94 |  | 21 | 0.44 | 213.6% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 11 | 2.2 | 0.87 |  | 21 | 0.44 | 197.7% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 12 | 2.2 | 0.93 |  | 21 | 0.44 | 211.4% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 13 | 2.19 | 0.88 |  | 21 | 0.44 | 200% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 14 | 2.2 | 0.83 |  | 21 | 0.44 | 188.6% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 15 | 2.2 | 0.86 |  | 21 | 0.44 | 195.5% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 16 | 2.2 | 0.78 |  | 21 | 0.44 | 177.3% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 17 | 2.19 | 0.81 |  | 21 | 0.44 | 184.1% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 18 | 2.2 | 0.89 |  | 21 | 0.44 | 202.3% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 19 | 2.19 | 0.96 |  | 21 | 0.44 | 218.2% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 20 | 2.19 | 0.9 |  | 21 | 0.44 | 204.5% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 21 | 2.19 | 0.9 |  | 21 | 0.44 | 204.5% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 22 | 2.19 | 0.81 |  | 21 | 0.44 | 184.1% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 23 | 2.17 | 0.79 |  | 21 | 0.44 | 179.5% | 볼트부 측정
2023-04-27 | 진해해군통신사령부 진기사 | 비상전원용 | 24 | 2.19 | 0.89 |  | 21 | 0.44 | 202.3% | 볼트부 측정
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진