## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 12월 20일 | 점검형태 | BS
업체명 | TOK 첨단재료 | 온도(℃) | 29도
용도 | 정류기용 | 충전전압(V) | -
제품명 | MSB200 | DC(A) | -
수량(EA) | 192셀 | AC(A) | -
LOT | 2015. 09. 17 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.5
2. 셀별 데이터 | ※ 내부저항은 설치초기 개별측정값의 변화추이를 관리하는용이며, 하기데이타는 평균값에대한 데이터로 참고치임
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.992 | 198.4%
2 | 2.23 | 1.13 | 226%
3 | 2.24 | 0.959 | 191.8%
4 | 2.25 | 1.049 | 209.8%
5 | 2.24 | 1.117 | 223.4%
6 | 2.24 | 1.097 | 219.4%
7 | 2.24 | 1.092 | 218.4%
8 | 2.23 | 1.033 | 206.6%
9 | 2.23 | 1.008 | 201.6%
10 | 2.23 | 1 | 200%
11 | 2.24 | 1.045 | 209%
12 | 2.24 | 0.888 | 177.6%
13 | 2.24 | 1.174 | 234.8%
14 | 2.23 | 0.96 | 192%
15 | 2.23 | 1.078 | 215.6%
16 | 2.23 | 1.071 | 214.2%
17 | 2.24 | 1.051 | 210.2%
18 | 2.23 | 0.987 | 197.4%
19 | 2.23 | 0.959 | 191.8%
20 | 2.23 | 0.975 | 195%
21 | 2.24 | 1.039 | 207.8%
22 | 2.24 | 1.332 | 266.4%
23 | 2.24 | 1.002 | 200.4%
24 | 2.24 | 1.043 | 208.6%
25 | 2.24 | 0.922 | 184.4%
26 | 2.23 | 0.943 | 188.6%
27 | 2.23 | 0.959 | 191.8%
28 | 2.23 | 1.034 | 206.8%
29 | 2.24 | 0.989 | 197.8%
30 | 2.23 | 1.048 | 209.6%
31 | 2.23 | 0.987 | 197.4%
32 | 2.23 | 1 | 200%
33 | 2.24 | 1.012 | 202.4%
34 | 2.24 | 1.122 | 224.4%
35 | 2.23 | 1.012 | 202.4%
36 | 2.23 | 1.087 | 217.4%
37 | 2.23 | 1.137 | 227.4%
38 | 2.23 | 1.07 | 214%
39 | 2.23 | 0.962 | 192.4%
40 | 2.23 | 1.388 | 277.6%
41 | 2.23 | 1.092 | 218.4%
42 | 2.24 | 0.994 | 198.8%
43 | 2.24 | 1.038 | 207.6%
44 | 2.24 | 1.024 | 204.8%
45 | 2.24 | 1.012 | 202.4%
46 | 2.23 | 0.991 | 198.2%
47 | 2.24 | 0.993 | 198.6%
48 | 2.24 | 1.142 | 228.4%
49 | 2.23 | 0.975 | 195%
50 | 2.23 | 1.038 | 207.6%
51 | 2.23 | 1.008 | 201.6%
52 | 2.24 | 1.029 | 205.8%
53 | 2.23 | 1.155 | 231%
54 | 2.23 | 1.12 | 224%
55 | 2.23 | 1.708 | 341.6%
56 | 2.23 | 0.974 | 194.8%
57 | 2.23 | 1.008 | 201.6%
58 | 2.23 | 1.004 | 200.8%
59 | 2.24 | 1.116 | 223.2%
60 | 2.24 | 0.997 | 199.4%
61 | 2.22 | 1.147 | 229.4%
62 | 2.23 | 1.107 | 221.4%
63 | 2.23 | 0.985 | 197%
64 | 2.23 | 1.012 | 202.4%
65 | 2.23 | 0.967 | 193.4%
66 | 2.23 | 1.012 | 202.4%
67 | 2.22 | 0.933 | 186.6%
68 | 2.23 | 0.988 | 197.6%
69 | 2.23 | 0.913 | 182.6%
70 | 2.23 | 0.964 | 192.8%
71 | 2.23 | 0.989 | 197.8%
72 | 2.24 | 1.046 | 209.2%
73 | 2.24 | 1.101 | 220.2%
74 | 2.23 | 1.093 | 218.6%
75 | 2.23 | 0.998 | 199.6%
76 | 2.23 | 1.087 | 217.4%
77 | 2.23 | 1.2 | 240%
78 | 2.23 | 1.179 | 235.8%
79 | 2.22 | 1.018 | 203.6%
80 | 2.23 | 1.051 | 210.2%
81 | 2.22 | 0.997 | 199.4%
82 | 2.23 | 1.136 | 227.2%
83 | 2.23 | 1.016 | 203.2%
84 | 2.23 | 1.027 | 205.4%
85 | 2.23 | 1.212 | 242.4%
86 | 2.22 | 1.053 | 210.6%
87 | 2.22 | 1.166 | 233.2%
88 | 2.22 | 0.975 | 195%
89 | 2.22 | 1.158 | 231.6%
90 | 2.23 | 1.039 | 207.8%
91 | 2.22 | 1.052 | 210.4%
92 | 2.23 | 1.093 | 218.6%
93 | 2.23 | 1.064 | 212.8%
94 | 2.22 | 1.201 | 240.2%
95 | 2.23 | 1.024 | 204.8%
96 | 2.24 | 1.139 | 227.8%
97 | 2.24 | 1.152 | 230.4%
98 | 2.23 | 0.907 | 181.4%
99 | 2.24 | 1.107 | 221.4%
100 | 2.24 | 1.038 | 207.6%
101 | 2.24 | 1.211 | 242.2%
102 | 2.24 | 1.094 | 218.8%
103 | 2.23 | 0.822 | 164.4%
104 | 2.24 | 1.031 | 206.2%
105 | 2.23 | 0.988 | 197.6%
106 | 2.23 | 1.045 | 209%
107 | 2.24 | 0.986 | 197.2%
108 | 2.24 | 0.963 | 192.6%
109 | 2.23 | 1.193 | 238.6%
110 | 2.24 | 1.078 | 215.6%
111 | 2.23 | 1.095 | 219%
112 | 2.23 | 1.031 | 206.2%
113 | 2.23 | 1.048 | 209.6%
114 | 2.24 | 1.054 | 210.8%
115 | 2.23 | 0.898 | 179.6%
116 | 2.23 | 1.072 | 214.4%
117 | 2.23 | 1.016 | 203.2%
118 | 2.23 | 1.139 | 227.8%
119 | 2.24 | 1.016 | 203.2%
120 | 2.23 | 1.056 | 211.2%
121 | 2.23 | 1.022 | 204.4%
122 | 2.23 | 1.066 | 213.2%
123 | 2.23 | 1.027 | 205.4%
124 | 2.23 | 0.998 | 199.6%
125 | 2.23 | 1.118 | 223.6%
126 | 2.22 | 1.186 | 237.2%
127 | 2.22 | 1.032 | 206.4%
128 | 2.22 | 1.046 | 209.2%
129 | 2.22 | 1.198 | 239.6%
130 | 2.22 | 1.099 | 219.8%
131 | 2.23 | 1.075 | 215%
132 | 2.23 | 1.01 | 202%
133 | 2.23 | 1.1 | 220%
134 | 2.23 | 1.243 | 248.6%
135 | 2.23 | 1.502 | 300.4%
136 | 2.23 | 1.756 | 351.2%
137 | 2.22 | 1.313 | 262.6%
138 | 2.24 | 1.18 | 236%
139 | 2.22 | 1.068 | 213.6%
140 | 2.23 | 1.024 | 204.8%
141 | 2.22 | 0.963 | 192.6%
142 | 2.24 | 1.059 | 211.8%
143 | 2.23 | 1.043 | 208.6%
144 | 2.24 | 1.116 | 223.2%
145 | 2.24 | 1.057 | 211.4%
146 | 2.22 | 0.942 | 188.4%
147 | 2.24 | 1.285 | 257%
148 | 2.24 | 1.104 | 220.8%
149 | 2.23 | 1.08 | 216%
150 | 2.23 | 1.116 | 223.2%
151 | 2.23 | 1.05 | 210%
152 | 2.24 | 1.108 | 221.6%
153 | 2.23 | 1.036 | 207.2%
154 | 2.23 | 1.242 | 248.4%
155 | 2.24 | 1.177 | 235.4%
156 | 2.23 | 0.909 | 181.8%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 | 2.24 | 0.96 | 192%
170 | 2.23 | 0.958 | 191.6%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%
181 | 2.23 | 1.437 | 287.4%
182 | 2.24 | 1.042 | 208.4%
183 | 2.25 | 1.153 | 230.6%
184 | 2.24 | 0.937 | 187.4%
185 | 2.22 | 1.383 | 276.6%
186 | 2.23 | 1.133 | 226.6%
187 | 2.23 | 0.999 | 199.8%
188 | 2.24 | 1.008 | 201.6%
189 | 2.23 | 1 | 200%
190 | 2.24 | 1.004 | 200.8%
191 | 2.24 | 1.544 | 308.8%
192 | 2.24 | 1.066 | 213.2%
평균 | 2.2322 | 1.0725 | 189.9%