## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 10월 6일 | 점검형태 | AS
업체명 | 한국수자원공사 한강유역본부 | 온도(℃) | 28 ~ 29도
용도 | UPS용 | 충전전압(V) | 530
제품명 | RP200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 40 | AC(A) | 0
LOT | 2019. 06. 08(KA9F08) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.3 | 2.94 | 105%
2 | 13.27 | 2.93 | 104.6%
3 | 13.28 | 2.85 | 101.8%
4 | 13.2 | 2.93 | 104.6%
5 | 13.31 | 2.75 | 98.21%
6 | 13.28 | 2.84 | 101.4%
7 | 13.22 | 2.89 | 103.2%
8 | 13.25 | 2.88 | 102.9%
9 | 13.28 | 2.78 | 99.29%
10 | 13.2 | 2.82 | 100.7%
11 | 13.24 | 2.84 | 101.4%
12 | 13.26 | 2.83 | 101.1%
13 | 13.26 | 2.66 | 95%
14 | 13.23 | 2.86 | 102.1%
15 | 13.24 | 2.86 | 102.1%
16 | 13.21 | 2.96 | 105.7%
17 | 13.23 | 2.93 | 104.6%
18 | 13.23 | 2.95 | 105.4%
19 | 13.25 | 2.86 | 102.1%
20 | 13.25 | 2.92 | 104.3%
21 | 13.25 | 2.89 | 103.2%
22 | 13.28 | 2.87 | 102.5%
23 | 13.27 | 2.97 | 106.1%
24 | 13.22 | 2.93 | 104.6%
25 | 13.24 | 2.92 | 104.3%
26 | 13.23 | 2.92 | 104.3%
27 | 13.23 | 2.88 | 102.9%
28 | 13.24 | 2.88 | 102.9%
29 | 13.24 | 2.82 | 100.7%
30 | 13.27 | 2.79 | 99.64%
31 | 13.25 | 2.86 | 102.1%
32 | 13.27 | 2.81 | 100.4%
33 | 13.25 | 2.8 | 100%
34 | 13.26 | 2.81 | 100.4%
35 | 13.23 | 2.89 | 103.2%
36 | 13.27 | 2.9 | 103.6%
37 | 13.27 | 2.93 | 104.6%
38 | 13.24 | 2.89 | 103.2%
39 | 13.26 | 2.86 | 102.1%
40 | 13.25 | 2.93 | 104.6%
평균 | 13.2502 | 2.8708 | 102.5%