## 정류기A
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 08월 11일 | 점검형태 | BS
업체명 | 한화 진넥스빌 | 온도(℃) | 31 ~ 32
용도 | B5층 정류기용 A | 충전전압(V) | 118
제품명 | RP150 | DC(A) | 0
수량(EA) | 9셀 | AC(A) | 0
LOT | 2017. 09. 21 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.4
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.06 | 4.45 | 130.9%
2 | 13.11 | 3.74 | 110%
3 | 13.1 | 3.78 | 111.2%
4 | 13.1 | 3.83 | 112.6%
5 | 13.11 | 3.86 | 113.5%
6 | 13.12 | 3.78 | 111.2%
7 | 13.14 | 3.86 | 113.5%
8 | 13.14 | 3.73 | 109.7%
9 | 13.15 | 3.73 | 109.7%
평균 | 13.1144 | 3.8622 | 113.6%

## 정류기B
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2021년 08월 11일 | 점검형태 | BS
업체명 | 한화 진넥스빌 | 온도(℃) | 33 ~ 34
용도 | B5층 정류기용 B | 충전전압(V) | 117.2
제품명 | RP150 | DC(A) | 0
수량(EA) | 9셀 | AC(A) | 0
LOT | 2017. 09. 21 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.4
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13 | 4.04 | 118.8%
2 | 12.99 | 4.51 | 132.6%
3 | 12.99 | 4.09 | 120.3%
4 | 13.02 | 3.99 | 117.4%
5 | 13.01 | 4.12 | 121.2%
6 | 13.01 | 3.94 | 115.9%
7 | 13.06 | 3.86 | 113.5%
8 | 13.06 | 3.83 | 112.6%
9 | 13.05 | 3.93 | 115.6%
평균 | 13.0211 | 4.0344 | 118.7%