## A-1
형 명 | VGS2400 | 제조일자 | 2021.12.14 |  |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24 | 동이서트 / 납단자 내부저항 측정 자료
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 단자NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고 | 1번 극주 + | 1번 극주 - | 2번 극주 + | 2번 극주 - | 3번 극주 + | 3번 극주 - | 4번 극주 + | 4번 극주 -
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 1 | 1 | 2.27 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.27 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.27 | 0.52 |  | 18 | 0.22 | 236.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.27 | 0.58 |  | 18 | 0.22 | 263.6%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 2 | 1 | 2.26 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.26 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.26 | 0.51 |  | 18 | 0.22 | 231.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.26 | 0.58 |  | 18 | 0.22 | 263.6%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 3 | 1 | 2.24 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.24 | 0.51 |  | 18 | 0.22 | 231.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.24 | 0.52 |  | 18 | 0.22 | 236.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.24 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 4 | 1 | 2.25 | 0.64 |  | 18 | 0.22 | 290.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.25 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.25 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.25 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 5 | 1 | 2.21 | 0.58 |  | 18 | 0.22 | 263.6%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.21 | 0.58 |  | 18 | 0.22 | 263.6%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.21 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.21 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 6 | 1 | 2.25 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.25 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.25 | 0.52 |  | 18 | 0.22 | 236.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.25 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 7 | 1 | 2.22 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.22 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.22 | 0.52 |  | 18 | 0.22 | 236.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.22 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 8 | 1 | 2.22 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.22 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.22 | 0.48 |  | 18 | 0.22 | 218.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.22 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 9 | 1 | 2.22 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.22 | 0.48 |  | 18 | 0.22 | 218.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.22 | 0.52 |  | 18 | 0.22 | 236.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.22 | 0.51 |  | 18 | 0.22 | 231.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 10 | 1 | 2.23 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.23 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.23 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.23 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 11 | 1 | 2.22 | 0.63 |  | 18 | 0.22 | 286.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.22 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.22 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.22 | 0.58 |  | 18 | 0.22 | 263.6%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 12 | 1 | 2.23 | 0.58 |  | 18 | 0.22 | 263.6%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.23 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.23 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.23 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 13 | 1 | 2.23 | 0.65 |  | 18 | 0.22 | 295.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.23 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.23 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.23 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 14 | 1 | 2.23 | 0.68 |  | 18 | 0.22 | 309.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.23 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.23 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.23 | 0.51 |  | 18 | 0.22 | 231.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 15 | 1 | 2.23 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.23 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.23 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.23 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 16 | 1 | 2.22 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.22 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.22 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.22 | 0.66 |  | 18 | 0.22 | 300%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 17 | 1 | 2.25 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.25 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.25 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.25 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 18 | 1 | 2.23 | 0.64 |  | 18 | 0.22 | 290.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.23 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.24 | 0.52 |  | 18 | 0.22 | 236.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.23 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 19 | 1 | 2.2 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.2 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.2 | 0.48 |  | 18 | 0.22 | 218.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.2 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 20 | 1 | 2.23 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.23 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.23 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.23 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 21 | 1 | 2.24 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.24 | 0.51 |  | 18 | 0.22 | 231.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.24 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.24 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 22 | 1 | 2.23 | 0.65 |  | 18 | 0.22 | 295.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.23 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.23 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.23 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 23 | 1 | 2.23 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.23 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.23 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.23 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 | 24 | 1 | 2.24 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 2 | 2.24 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 3 | 2.24 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-1 |  | 4 | 2.24 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
설치 일자 | 2021.12 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2.1단2열로 큐비클에 설치 운용중임 3. #6번전지 동이서트박리로 인한 내부저항 상승 4. 취급주의설명서 미부착 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. #6번 전지 무상교체 검토 2. 품질팀 협의수 전수 검사 진행 예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 취급설명서 미부착 / 외관 구리스 오염 및 미제거
첨 부

## A-2
형 명 | VGS2400 | 제조일자 | 2021.12.14 |  |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24 | 동이서트 / 납단자 내부저항 측정 자료
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 단자NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고 | 1번 극주 + | 1번 극주 - | 2번 극주 + | 2번 극주 - | 3번 극주 + | 3번 극주 - | 4번 극주 + | 4번 극주 -
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 1 | 1 | 2.23 | 0.67 |  | 18 | 0.22 | 304.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.23 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.23 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.23 | 0.64 |  | 18 | 0.22 | 290.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 2 | 1 | 2.19 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.19 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.19 | 0.52 |  | 18 | 0.22 | 236.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.19 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 3 | 1 | 2.22 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.22 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.22 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.22 | 0.58 |  | 18 | 0.22 | 263.6%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 4 | 1 | 2.23 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.23 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.23 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.23 | 0.65 |  | 18 | 0.22 | 295.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 5 | 1 | 2.23 | 0.63 |  | 18 | 0.22 | 286.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.23 | 0.58 |  | 18 | 0.22 | 263.6%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.23 | 0.51 |  | 18 | 0.22 | 231.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.23 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 6 | 1 | 2.23 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.23 | 0.88 |  | 18 | 0.22 | 400% |  |  | 2.38 | 0.15
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.23 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.23 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 7 | 1 | 2.23 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.23 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.23 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.23 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 8 | 1 | 2.23 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.23 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.23 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.23 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 9 | 1 | 2.23 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.23 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.23 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.23 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 10 | 1 | 2.23 | 0.67 |  | 18 | 0.22 | 304.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.23 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.23 | 0.5 |  | 18 | 0.22 | 227.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.23 | 0.68 |  | 18 | 0.22 | 309.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 11 | 1 | 2.22 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.22 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.22 | 0.66 |  | 18 | 0.22 | 300%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.22 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 12 | 1 | 2.25 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.25 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.25 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.25 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 13 | 1 | 2.24 | 0.67 |  | 18 | 0.22 | 304.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.24 | 0.66 |  | 18 | 0.22 | 300%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.24 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.24 | 0.64 |  | 18 | 0.22 | 290.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 14 | 1 | 2.25 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.25 | 0.58 |  | 18 | 0.22 | 263.6%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.25 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.25 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 15 | 1 | 2.25 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.25 | 0.58 |  | 18 | 0.22 | 263.6%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.25 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.25 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 16 | 1 | 2.23 | 0.63 |  | 18 | 0.22 | 286.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.23 | 0.58 |  | 18 | 0.22 | 263.6%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.23 | 0.58 |  | 18 | 0.22 | 263.6%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.23 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 17 | 1 | 2.23 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.23 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.23 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.23 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 18 | 1 | 2.24 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.24 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.24 | 0.47 |  | 18 | 0.22 | 213.6%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.24 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 19 | 1 | 2.23 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.23 | 0.51 |  | 18 | 0.22 | 231.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.23 | 0.52 |  | 18 | 0.22 | 236.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.23 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 20 | 1 | 2.23 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.23 | 0.58 |  | 18 | 0.22 | 263.6%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.23 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.23 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 21 | 1 | 2.24 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.24 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.24 | 0.51 |  | 18 | 0.22 | 231.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.24 | 0.58 |  | 18 | 0.22 | 263.6%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 22 | 1 | 2.24 | 0.64 |  | 18 | 0.22 | 290.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.24 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.24 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.24 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 23 | 1 | 2.24 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.24 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.24 | 0.5 |  | 18 | 0.22 | 227.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.24 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 | 24 | 1 | 2.22 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 2 | 2.22 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 3 | 2.22 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | A-2 |  | 4 | 2.22 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
설치 일자 | 2021.12 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2.1단2열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 취급주의설명서 미부착 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 품질팀 협의수 전수 검사 진행 예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 취급설명서 미부착 / 외관 구리스 오염 및 미제거
첨 부
6번 전지 2번 (+)극주
6번 전지 2번 (-)극주

## B-1
형 명 | VGS2400 | 제조일자 | 2021.12.14 |  |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24 | 동이서트 / 납단자 내부저항 측정 자료
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 단자NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고 | 1번 극주 + | 1번 극주 - | 2번 극주 + | 2번 극주 - | 3번 극주 + | 3번 극주 - | 4번 극주 + | 4번 극주 -
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 1 | 1 | 2.22 | 0.7 |  | 18 | 0.22 | 318.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.22 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.22 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.22 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 2 | 1 | 2.23 | 0.63 |  | 18 | 0.22 | 286.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.23 | 0.65 |  | 18 | 0.22 | 295.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.23 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.23 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 3 | 1 | 2.25 | 0.66 |  | 18 | 0.22 | 300%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.25 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.25 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.25 | 0.63 |  | 18 | 0.22 | 286.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 4 | 1 | 2.24 | 0.63 |  | 18 | 0.22 | 286.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.24 | 0.63 |  | 18 | 0.22 | 286.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.24 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.24 | 0.65 |  | 18 | 0.22 | 295.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 5 | 1 | 2.23 | 0.63 |  | 18 | 0.22 | 286.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.23 | 0.63 |  | 18 | 0.22 | 286.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.23 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.23 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 6 | 1 | 2.24 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.24 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.24 | 0.66 |  | 18 | 0.22 | 300%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.24 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 7 | 1 | 2.25 | 0.66 |  | 18 | 0.22 | 300%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.25 | 0.65 |  | 18 | 0.22 | 295.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.25 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.25 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 8 | 1 | 2.24 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.24 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.24 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.24 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 9 | 1 | 2.25 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.25 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.25 | 0.63 |  | 18 | 0.22 | 286.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.25 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 10 | 1 | 2.23 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.23 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.23 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.23 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 11 | 1 | 2.25 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.25 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.25 | 0.68 |  | 18 | 0.22 | 309.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.25 | 0.67 |  | 18 | 0.22 | 304.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 12 | 1 | 2.24 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.24 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.24 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.24 | 0.52 |  | 18 | 0.22 | 236.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 13 | 1 | 2.27 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.27 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.27 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.27 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 14 | 1 | 2.22 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.22 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.22 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.22 | 0.63 |  | 18 | 0.22 | 286.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 15 | 1 | 2.25 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.25 | 0.65 |  | 18 | 0.22 | 295.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.25 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.25 | 0.63 |  | 18 | 0.22 | 286.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 16 | 1 | 2.22 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.22 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.22 | 0.63 |  | 18 | 0.22 | 286.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.22 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 17 | 1 | 2.25 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.25 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.25 | 0.46 |  | 18 | 0.22 | 209.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.25 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 18 | 1 | 2.25 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.25 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.25 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.25 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 19 | 1 | 2.23 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.23 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.23 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.23 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 20 | 1 | 2.25 | 0.64 |  | 18 | 0.22 | 290.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.25 | 0.52 |  | 18 | 0.22 | 236.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.25 | 0.51 |  | 18 | 0.22 | 231.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.25 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 21 | 1 | 2.23 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.23 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.23 | 0.51 |  | 18 | 0.22 | 231.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.23 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 22 | 1 | 2.23 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.23 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.23 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.23 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 23 | 1 | 2.23 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.23 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.23 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.23 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 | 24 | 1 | 2.24 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 2 | 2.24 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 3 | 2.24 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-1 |  | 4 | 2.24 | 0.68 |  | 18 | 0.22 | 309.1%
설치 일자 | 2021.12 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2.1단2열로 큐비클에 설치 운용중임 3. 취급주의설명서 미부착 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 품질팀 협의수 전수 검사 진행 예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 취급설명서 미부착 / 외관 구리스 오염 및 미제거
첨 부

## B-2
형 명 | VGS2400 | 제조일자 | 2021.12.14 |  |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24 | 동이서트 / 납단자 내부저항 측정 자료
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 단자NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고 | 1번 극주 + | 1번 극주 - | 2번 극주 + | 2번 극주 - | 3번 극주 + | 3번 극주 - | 4번 극주 + | 4번 극주 -
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 1 | 1 | 2.23 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.23 | 0.65 |  | 18 | 0.22 | 295.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.23 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.23 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 2 | 1 | 2.25 | 0.64 |  | 18 | 0.22 | 290.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.25 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.25 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.25 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 3 | 1 | 2.25 | 0.76 |  | 18 | 0.22 | 345.5% | 0.68 | 0.11
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.25 | 0.7 |  | 18 | 0.22 | 318.2% |  |  | 0.38 | 0.15
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.25 | 0.52 |  | 18 | 0.22 | 236.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.25 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 4 | 1 | 2.23 | 0.65 |  | 18 | 0.22 | 295.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.23 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.23 | 0.64 |  | 18 | 0.22 | 290.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.23 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 5 | 1 | 2.25 | 0.63 |  | 18 | 0.22 | 286.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.25 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.25 | 0.64 |  | 18 | 0.22 | 290.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.25 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 6 | 1 | 2.23 | 0.67 |  | 18 | 0.22 | 304.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.23 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.23 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.23 | 0.51 |  | 18 | 0.22 | 231.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 7 | 1 | 2.27 | 0.65 |  | 18 | 0.22 | 295.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.27 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.27 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.27 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 8 | 1 | 2.24 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.24 | 0.52 |  | 18 | 0.22 | 236.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.24 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.24 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 9 | 1 | 2.23 | 0.65 |  | 18 | 0.22 | 295.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.23 | 0.52 |  | 18 | 0.22 | 236.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.23 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.23 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 10 | 1 | 2.23 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.23 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.23 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.23 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 11 | 1 | 2.25 | 0.6 |  | 18 | 0.22 | 272.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.25 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.25 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.25 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 12 | 1 | 2.25 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.25 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.25 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.25 | 0.52 |  | 18 | 0.22 | 236.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 13 | 1 | 2.24 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.24 | 0.52 |  | 18 | 0.22 | 236.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.24 | 0.49 |  | 18 | 0.22 | 222.7%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.24 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 14 | 1 | 2.21 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.21 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.21 | 0.52 |  | 18 | 0.22 | 236.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.21 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 15 | 1 | 2.13 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.13 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.13 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.13 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 16 | 1 | 2.27 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.27 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.27 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.27 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 17 | 1 | 2.24 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.24 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.24 | 0.54 |  | 18 | 0.22 | 245.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.24 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 18 | 1 | 2.18 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.18 | 0.5 |  | 18 | 0.22 | 227.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.18 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.18 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 19 | 1 | 2.25 | 0.64 |  | 18 | 0.22 | 290.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.25 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.25 | 0.55 |  | 18 | 0.22 | 250%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.25 | 0.51 |  | 18 | 0.22 | 231.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 20 | 1 | 2.24 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.24 | 0.51 |  | 18 | 0.22 | 231.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.24 | 0.53 |  | 18 | 0.22 | 240.9%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.24 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 21 | 1 | 2.27 | 0.57 |  | 18 | 0.22 | 259.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.27 | 0.67 |  | 18 | 0.22 | 304.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.27 | 0.65 |  | 18 | 0.22 | 295.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.27 | 0.66 |  | 18 | 0.22 | 300%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 22 | 1 | 2.25 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.25 | 0.67 |  | 18 | 0.22 | 304.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.25 | 0.66 |  | 18 | 0.22 | 300%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.25 | 0.68 |  | 18 | 0.22 | 309.1%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 23 | 1 | 2.24 | 0.63 |  | 18 | 0.22 | 286.4%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.24 | 0.66 |  | 18 | 0.22 | 300%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.24 | 0.62 |  | 18 | 0.22 | 281.8%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.24 | 0.59 |  | 18 | 0.22 | 268.2%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 | 24 | 1 | 2.27 | 0.56 |  | 18 | 0.22 | 254.5%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 2 | 2.27 | 0.5 |  | 18 | 0.22 | 227.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 3 | 2.27 | 0.61 |  | 18 | 0.22 | 277.3%
2023-01-30 | 텔스트라 | B-2 |  | 4 | 2.27 | 0.52 |  | 18 | 0.22 | 236.4%
설치 일자 | 2021.12 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 1단2열로 큐비클에 설치 운용중임 3. #3번전지 동이서트박리로 인한 내부저항 상승 4. 취급주의설명서 미부착 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. #3번 전지 무상교체 검토 2. 품질팀 협의수 전수 검사 진행 예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 취급설명서 미부착 / 외관 구리스 오염 및 미제거
첨 부
3번 전지 1번 (+)극주 +
3번 전지 1번 (-)극주
3번 전지 2번 (+)극주
3번 전지 2번 (-)극주