## A-1
형 명 | VGS2400 | 제조일자 | 21.12.14 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 극성 | 내부저항(mΩ) |  |  |  | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
[5 empty] | A열 극주 | B열 극주 | C열 극주 | D열 극주 |  |  |  | A열 극주 | B열 극주 | C열 극주 | D열 극주
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 1 | + | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.13 |  |  | 0.3 | 33.33% | 33.33% | 30% | 43.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.13 | 0.16 | 0.12 | 0.1 |  |  | 0.3 | 43.33% | 53.33% | 40% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 2 | + | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |  |  | 0.3 | 40% | 43.33% | 40% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.1 |  |  | 0.3 | 46.67% | 33.33% | 40% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 3 | + | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |  |  | 0.3 | 43.33% | 46.67% | 43.33% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.11 |  |  | 0.3 | 43.33% | 46.67% | 53.33% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 4 | + | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |  |  | 0.3 | 40% | 43.33% | 46.67% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |  |  | 0.3 | 33.33% | 36.67% | 36.67% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 5 | + | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.3 | 30% | 30% | 40% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.11 |  |  | 0.3 | 33.33% | 33.33% | 30% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 6 | + | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |  |  | 0.3 | 46.67% | 36.67% | 46.67% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |  |  | 0.3 | 36.67% | 43.33% | 40% | 46.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 7 | + | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.13 |  |  | 0.3 | 43.33% | 50% | 33.33% | 43.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |  |  | 0.3 | 50% | 50% | 46.67% | 50%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 8 | + | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.1 |  |  | 0.3 | 56.67% | 56.67% | 43.33% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.1 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |  |  | 0.3 | 33.33% | 43.33% | 50% | 46.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 9 | + | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |  |  | 0.3 | 40% | 46.67% | 53.33% | 50%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.13 |  |  | 0.3 | 43.33% | 43.33% | 63.33% | 43.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 10 | + | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |  |  | 0.3 | 30% | 46.67% | 50% | 53.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.18 |  |  | 0.3 | 40% | 43.33% | 56.67% | 60%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 11 | + | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |  |  | 0.3 | 33.33% | 30% | 36.67% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.12 |  |  | 0.3 | 33.33% | 36.67% | 46.67% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 12 | + | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.14 |  |  | 0.3 | 36.67% | 33.33% | 33.33% | 46.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.15 |  |  | 0.3 | 43.33% | 46.67% | 36.67% | 50%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 13 | + | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.3 | 36.67% | 50% | 40% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.11 | 0.1 | 0.14 | 0.11 |  |  | 0.3 | 36.67% | 33.33% | 46.67% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 14 | + | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |  |  | 0.3 | 43.33% | 46.67% | 40% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.12 | 0.14 | 0.18 | 0.12 |  |  | 0.3 | 40% | 46.67% | 60% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 15 | + | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.11 |  |  | 0.3 | 53.33% | 53.33% | 43.33% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.11 | 0.19 | 0.14 | 0.13 |  |  | 0.3 | 36.67% | 63.33% | 46.67% | 43.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 16 | + | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.3 | 43.33% | 50% | 40% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.3 | 50% | 40% | 40% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 17 | + | 0.11 | 0.1 | 0.12 | 0.1 |  |  | 0.3 | 36.67% | 33.33% | 40% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.09 | 0.13 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.3 | 30% | 43.33% | 33.33% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 18 | + | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.3 | 43.33% | 40% | 33.33% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.24 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |  |  | 0.3 | 80% | 43.33% | 50% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 19 | + | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.15 |  |  | 0.3 | 33.33% | 40% | 40% | 50%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.12 |  |  | 0.3 | 46.67% | 43.33% | 30% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 20 | + | 0.1 | 0.18 | 0.12 | 0.13 |  |  | 0.3 | 33.33% | 60% | 40% | 43.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |  |  | 0.3 | 36.67% | 46.67% | 46.67% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 21 | + | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.1 |  |  | 0.3 | 53.33% | 43.33% | 43.33% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |  |  | 0.3 | 36.67% | 36.67% | 40% | 50%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 22 | + | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |  |  | 0.3 | 36.67% | 50% | 53.33% | 53.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.1 |  |  | 0.3 | 36.67% | 36.67% | 40% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 23 | + | 0.12 | 0.15 | 0.13 | 0.1 |  |  | 0.3 | 40% | 50% | 43.33% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.1 |  |  | 0.3 | 36.67% | 43.33% | 36.67% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 24 | + | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.12 |  |  | 0.3 | 50% | 40% | 53.33% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.12 |  |  | 0.3 | 33.33% | 36.67% | 30% | 40%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## A-2
형 명 | VGS2400 | 제조일자 | 21.12.14 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 극성 | 내부저항(mΩ) |  |  |  | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
[5 empty] | A열 극주 | B열 극주 | C열 극주 | D열 극주 |  |  |  | A열 극주 | B열 극주 | C열 극주 | D열 극주
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 1 | + | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.1 |  |  | 0.3 | 26.67% | 40% | 30% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.1 |  |  | 0.3 | 40% | 46.67% | 36.67% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 2 | + | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.09 |  |  | 0.3 | 23.33% | 33.33% | 33.33% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.07 | 0.1 | 0.14 | 0.11 |  |  | 0.3 | 23.33% | 33.33% | 46.67% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 3 | + | 0.06 | 0.12 | 0.09 | 0.13 |  |  | 0.3 | 20% | 40% | 30% | 43.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.06 | 0.11 | 0.16 | 0.09 |  |  | 0.3 | 20% | 36.67% | 53.33% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 4 | + | 0.08 | 0.12 | 0.15 | 0.08 |  |  | 0.3 | 26.67% | 40% | 50% | 26.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.06 | 0.11 | 0.1 | 0.11 |  |  | 0.3 | 20% | 36.67% | 33.33% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 5 | + | 0.09 | 0.15 | 0.14 | 0.09 |  |  | 0.3 | 30% | 50% | 46.67% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |  |  | 0.3 | 26.67% | 40% | 43.33% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 6 | + | 0.13 | 1.02 | 0.13 | 0.12 |  |  | 0.3 | 43.33% | 340% | 43.33% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.1 | 0.16 | 0.15 | 0.12 |  |  | 0.3 | 33.33% | 53.33% | 50% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 7 | + | 0.1 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.3 | 33.33% | 40% | 30% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.3 | 40% | 46.67% | 40% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 8 | + | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |  |  | 0.3 | 30% | 43.33% | 43.33% | 50%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |  |  | 0.3 | 30% | 40% | 46.67% | 53.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 9 | + | 0.1 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |  |  | 0.3 | 33.33% | 50% | 43.33% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.14 |  |  | 0.3 | 36.67% | 53.33% | 36.67% | 46.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 10 | + | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.09 |  |  | 0.3 | 23.33% | 40% | 26.67% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.06 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.3 | 20% | 33.33% | 30% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 11 | + | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.1 |  |  | 0.3 | 26.67% | 40% | 36.67% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.09 |  |  | 0.3 | 36.67% | 40% | 46.67% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 12 | + | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 0.09 |  |  | 0.3 | 23.33% | 33.33% | 36.67% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |  |  | 0.3 | 26.67% | 33.33% | 36.67% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 13 | + | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |  |  | 0.3 | 30% | 40% | 46.67% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.12 |  |  | 0.3 | 26.67% | 43.33% | 50% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 14 | + | 0.08 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.3 | 26.67% | 36.67% | 40% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.09 | 0.19 | 0.14 | 0.13 |  |  | 0.3 | 30% | 63.33% | 46.67% | 43.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 15 | + | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.15 |  |  | 0.3 | 26.67% | 40% | 36.67% | 50%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.08 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |  |  | 0.3 | 26.67% | 50% | 46.67% | 46.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 16 | + | 0.11 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |  |  | 0.3 | 36.67% | 53.33% | 46.67% | 50%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.09 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |  |  | 0.3 | 30% | 46.67% | 50% | 46.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 17 | + | 0.1 | 0.16 | 0.15 | 0.11 |  |  | 0.3 | 33.33% | 53.33% | 50% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.08 | 0.11 | 0.17 | 0.16 |  |  | 0.3 | 26.67% | 36.67% | 56.67% | 53.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 18 | + | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |  |  | 0.3 | 30% | 46.67% | 43.33% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.13 | 0.1 | 0.13 | 0.09 |  |  | 0.3 | 43.33% | 33.33% | 43.33% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 19 | + | 0.08 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |  |  | 0.3 | 26.67% | 36.67% | 43.33% | 43.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.1 | 0.16 | 0.13 | 0.14 |  |  | 0.3 | 33.33% | 53.33% | 43.33% | 46.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 20 | + | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |  |  | 0.3 | 30% | 43.33% | 46.67% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.1 | 0.18 | 0.15 | 0.09 |  |  | 0.3 | 33.33% | 60% | 50% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 21 | + | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.13 |  |  | 0.3 | 40% | 33.33% | 40% | 43.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.1 | 0.14 | 0.17 | 0.13 |  |  | 0.3 | 33.33% | 46.67% | 56.67% | 43.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 22 | + | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |  |  | 0.3 | 36.67% | 43.33% | 46.67% | 46.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |  |  | 0.3 | 30% | 36.67% | 46.67% | 43.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 23 | + | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.11 |  |  | 0.3 | 40% | 36.67% | 50% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.11 |  |  | 0.3 | 50% | 40% | 53.33% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 24 | + | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.08 |  |  | 0.3 | 30% | 33.33% | 23.33% | 26.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.08 | 0.13 | 0.09 | 0.11 |  |  | 0.3 | 26.67% | 43.33% | 30% | 36.67%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## B-1
형 명 | VGS2400 | 제조일자 | 21.12.14 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 극성 | 내부저항(mΩ) |  |  |  | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
[5 empty] | A열 극주 | B열 극주 | C열 극주 | D열 극주 |  |  |  | A열 극주 | B열 극주 | C열 극주 | D열 극주
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 1 | + | 0.15 | 0.08 | 0.09 | 0.11 |  |  | 0.3 | 50% | 26.67% | 30% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.09 | 0.12 | 0.1 | 0.07 |  |  | 0.3 | 30% | 40% | 33.33% | 23.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 2 | + | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 |  |  | 0.3 | 40% | 36.67% | 36.67% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.3 | 36.67% | 36.67% | 33.33% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 3 | + | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |  |  | 0.3 | 26.67% | 30% | 40% | 43.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |  |  | 0.3 | 33.33% | 26.67% | 23.33% | 26.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 4 | + | 0.15 | 0.11 | 0.1 | 0.21 |  |  | 0.3 | 50% | 36.67% | 33.33% | 70%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.07 |  |  | 0.3 | 43.33% | 43.33% | 30% | 23.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 5 | + | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |  |  | 0.3 | 43.33% | 36.67% | 20% | 20%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.3 | 36.67% | 40% | 26.67% | 26.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 6 | + | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.07 |  |  | 0.3 | 30% | 40% | 26.67% | 23.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.11 |  |  | 0.3 | 43.33% | 30% | 46.67% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 7 | + | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.12 |  |  | 0.3 | 33.33% | 33.33% | 40% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.1 |  |  | 0.3 | 30% | 36.67% | 30% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 8 | + | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.11 |  |  | 0.3 | 30% | 30% | 26.67% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |  |  | 0.3 | 30% | 30% | 36.67% | 43.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 9 | + | 0.11 | 0.13 | 0.07 | 0.09 |  |  | 0.3 | 36.67% | 43.33% | 23.33% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |  |  | 0.3 | 43.33% | 33.33% | 33.33% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 10 | + | 0.15 | 0.09 | 0.1 | 0.07 |  |  | 0.3 | 50% | 30% | 33.33% | 23.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.1 |  |  | 0.3 | 36.67% | 33.33% | 26.67% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 11 | + | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.08 |  |  | 0.3 | 36.67% | 43.33% | 43.33% | 26.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.3 | 36.67% | 26.67% | 26.67% | 26.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 12 | + | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.08 |  |  | 0.3 | 33.33% | 30% | 33.33% | 26.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.05 |  |  | 0.3 | 33.33% | 23.33% | 26.67% | 16.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 13 | + | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.07 |  |  | 0.3 | 26.67% | 33.33% | 36.67% | 23.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.3 | 30% | 40% | 26.67% | 26.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 14 | + | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.11 |  |  | 0.3 | 40% | 36.67% | 30% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.14 | 0.08 | 0.1 | 0.11 |  |  | 0.3 | 46.67% | 26.67% | 33.33% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 15 | + | 0.1 | 0.08 | 0.13 | 0.07 |  |  | 0.3 | 33.33% | 26.67% | 43.33% | 23.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.16 |  |  | 0.3 | 46.67% | 43.33% | 30% | 53.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 16 | + | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.08 |  |  | 0.3 | 36.67% | 33.33% | 36.67% | 26.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.1 |  |  | 0.3 | 30% | 33.33% | 36.67% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 17 | + | 0.15 | 0.08 | 0.13 | 0.06 |  |  | 0.3 | 50% | 26.67% | 43.33% | 20%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.07 | 0.1 | 0.1 | 0.09 |  |  | 0.3 | 23.33% | 33.33% | 33.33% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 18 | + | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.08 |  |  | 0.3 | 36.67% | 33.33% | 23.33% | 26.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.1 |  |  | 0.3 | 30% | 33.33% | 43.33% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 19 | + | 0.08 | 7.22 | 0.12 | 0.16 |  |  | 0.3 | 26.67% | 2407% | 40% | 53.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.1 | 18.93 | 0.15 | 0.09 |  |  | 0.3 | 33.33% | 6310% | 50% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 20 | + | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.07 |  |  | 0.3 | 36.67% | 26.67% | 33.33% | 23.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.09 |  |  | 0.3 | 26.67% | 46.67% | 26.67% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 21 | + | 0.11 | 0.1 | 0.07 | 0.08 |  |  | 0.3 | 36.67% | 33.33% | 23.33% | 26.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |  |  | 0.3 | 23.33% | 30% | 26.67% | 20%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 22 | + | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |  |  | 0.3 | 40% | 36.67% | 46.67% | 43.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.09 |  |  | 0.3 | 26.67% | 23.33% | 36.67% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 23 | + | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |  |  | 0.3 | 36.67% | 36.67% | 26.67% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.11 |  |  | 0.3 | 43.33% | 33.33% | 40% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 24 | + | 0.07 | 0.07 | 0.1 | 0.11 |  |  | 0.3 | 23.33% | 23.33% | 33.33% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.1 |  |  | 0.3 | 33.33% | 33.33% | 30% | 33.33%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## B-2
형 명 | VGS2400 | 제조일자 | 21.12.14 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 극성 | 내부저항(mΩ) |  |  |  | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
[5 empty] | A열 극주 | B열 극주 | C열 극주 | D열 극주 |  |  |  | A열 극주 | B열 극주 | C열 극주 | D열 극주
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 1 | + | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.3 | 36.67% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.09 |  |  | 0.3 | 26.67% | 26.67% | 40% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 2 | + | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.09 |  |  | 0.3 | 30% | 30% | 43.33% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.13 |  |  | 0.3 | 20% | 40% | 36.67% | 43.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 3 | + | 4.04 | 0.59 | 0.09 | 0.12 |  |  | 0.3 | 1347% | 196.7% | 30% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.08 | 0.13 | 0.1 | 0.12 |  |  | 0.3 | 26.67% | 43.33% | 33.33% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 4 | + | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.1 |  |  | 0.3 | 40% | 36.67% | 40% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.1 |  |  | 0.3 | 46.67% | 40% | 36.67% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 5 | + | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.3 | 30% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |  |  | 0.3 | 26.67% | 30% | 40% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 6 | + | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |  |  | 0.3 | 30% | 36.67% | 40% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.11 |  |  | 0.3 | 23.33% | 36.67% | 30% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 7 | + | 0.07 | 0.11 | 0.1 | 0.08 |  |  | 0.3 | 23.33% | 36.67% | 33.33% | 26.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.13 |  |  | 0.3 | 26.67% | 30% | 40% | 43.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 8 | + | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.16 |  |  | 0.3 | 46.67% | 30% | 36.67% | 53.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.14 | 0.13 | 0.1 | 0.15 |  |  | 0.3 | 46.67% | 43.33% | 33.33% | 50%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 9 | + | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.11 |  |  | 0.3 | 30% | 33.33% | 33.33% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.14 |  |  | 0.3 | 33.33% | 30% | 40% | 46.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 10 | + | 0.13 | 0.1 | 0.12 | 0.16 |  |  | 0.3 | 43.33% | 33.33% | 40% | 53.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.11 |  |  | 0.3 | 30% | 26.67% | 33.33% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 11 | + | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.3 | 46.67% | 26.67% | 30% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  | 0.3 | 26.67% | 26.67% | 26.67% | 26.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 12 | + | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.3 | 26.67% | 33.33% | 30% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.1 | 0.09 | 0.12 | 0.09 |  |  | 0.3 | 33.33% | 30% | 40% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 13 | + | 0.11 | 0.18 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.3 | 36.67% | 60% | 30% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.13 |  |  | 0.3 | 23.33% | 26.67% | 33.33% | 43.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 14 | + | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |  |  | 0.3 | 23.33% | 26.67% | 23.33% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |  |  | 0.3 | 20% | 20% | 23.33% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 15 | + | 0.11 | 0.08 | 0.1 | 0.14 |  |  | 0.3 | 36.67% | 26.67% | 33.33% | 46.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.15 |  |  | 0.3 | 26.67% | 33.33% | 36.67% | 50%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 16 | + | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |  |  | 0.3 | 30% | 26.67% | 36.67% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.3 | 33.33% | 30% | 30% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 17 | + | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.11 |  |  | 0.3 | 20% | 30% | 20% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.3 | 20% | 20% | 30% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 18 | + | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |  |  | 0.3 | 23.33% | 23.33% | 20% | 23.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.08 |  |  | 0.3 | 30% | 23.33% | 33.33% | 26.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 19 | + | 0.08 | 0.12 | 0.1 | 0.08 |  |  | 0.3 | 26.67% | 40% | 33.33% | 26.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |  |  | 0.3 | 36.67% | 36.67% | 30% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 20 | + | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |  |  | 0.3 | 30% | 30% | 36.67% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.14 | 0.08 | 0.11 | 0.07 |  |  | 0.3 | 46.67% | 26.67% | 36.67% | 23.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 21 | + | 0.09 | 0.07 | 0.1 | 0.09 |  |  | 0.3 | 30% | 23.33% | 33.33% | 30%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.12 |  |  | 0.3 | 26.67% | 33.33% | 36.67% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 22 | + | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |  |  | 0.3 | 33.33% | 43.33% | 43.33% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.12 |  |  | 0.3 | 26.67% | 23.33% | 30% | 40%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 23 | + | 0.08 | 0.1 | 0.17 | 0.08 |  |  | 0.3 | 26.67% | 33.33% | 56.67% | 26.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.11 |  |  | 0.3 | 30% | 26.67% | 33.33% | 36.67%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS | 24 | + | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.1 |  |  | 0.3 | 30% | 33.33% | 30% | 33.33%
2023-02-16 | 텔스트라 | 비상전원용 UPS |  | - | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.1 |  |  | 0.3 | 36.67% | 30% | 30% | 33.33%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진