## 1호기 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 3월 27일 | 점검형태 | AS
업체명 | 농협중앙회 | 온도(℃) | 21.5 ~ 23
용도,장소 | B6층 UPS 1호기 | 충전전압(V) | 403.8
제품명 | GSL300 | DC(A) | 2.3
수량(EA) | 180EA | AC(A) | 3.2
LOT | 2019.04.19(190419EC) | 내부저항(mΩ) 평균치(2022년) | 0.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.499 | 99.8%
2 | 2.23 | 0.474 | 94.8%
3 | 2.24 | 0.597 | 119.4%
4 | 2.23 | 0.514 | 102.8%
5 | 2.24 | 0.535 | 107%
6 | 2.24 | 0.525 | 105%
7 | 2.24 | 0.599 | 119.8%
8 | 2.24 | 0.634 | 126.8%
9 | 2.25 | 0.899 | 179.8%
10 | 2.24 | 0.491 | 98.2%
11 | 2.24 | 0.509 | 101.8%
12 | 2.24 | 0.505 | 101%
13 | 2.24 | 0.505 | 101%
14 | 2.24 | 0.478 | 95.6%
15 | 2.24 | 0.477 | 95.4%
16 | 2.24 | 0.497 | 99.4%
17 | 2.25 | 0.569 | 113.8%
18 | 2.24 | 0.576 | 115.2%
19 | 2.24 | 0.498 | 99.6%
20 | 2.24 | 0.508 | 101.6%
21 | 2.24 | 0.545 | 109%
22 | 2.24 | 0.467 | 93.4%
23 | 2.24 | 0.492 | 98.4%
24 | 2.24 | 0.59 | 118%
25 | 2.24 | 0.515 | 103%
26 | 2.24 | 0.592 | 118.4%
27 | 2.24 | 0.456 | 91.2%
28 | 2.24 | 0.479 | 95.8%
29 | 2.25 | 0.526 | 105.2%
30 | 2.24 | 0.599 | 119.8%
31 | 2.24 | 0.49 | 98%
32 | 2.23 | 0.557 | 111.4%
33 | 2.24 | 0.525 | 105%
34 | 2.24 | 0.599 | 119.8%
35 | 2.23 | 0.709 | 141.8%
36 | 2.25 | 0.56 | 112%
37 | 2.23 | 0.518 | 103.6%
38 | 2.25 | 1.93 | 386%
39 | 2.24 | 0.467 | 93.4%
40 | 2.24 | 0.504 | 100.8%
41 | 2.25 | 0.486 | 97.2%
42 | 2.23 | 0.724 | 144.8%
43 | 2.24 | 0.494 | 98.8%
44 | 2.25 | 0.494 | 98.8%
45 | 2.25 | 0.509 | 101.8%
46 | 2.24 | 0.488 | 97.6%
47 | 2.24 | 0.592 | 118.4%
48 | 2.25 | 0.737 | 147.4%
49 | 2.24 | 0.502 | 100.4%
50 | 2.24 | 0.494 | 98.8%
51 | 2.25 | 0.525 | 105%
52 | 2.27 | 0.882 | 176.4%
53 | 2.25 | 0.625 | 125%
54 | 2.25 | 0.726 | 145.2%
55 | 2.24 | 0.495 | 99%
56 | 2.24 | 0.492 | 98.4%
57 | 2.24 | 0.548 | 109.6%
58 | 2.24 | 0.535 | 107%
59 | 2.24 | 0.504 | 100.8%
60 | 2.25 | 0.583 | 116.6%
61 | 2.25 | 0.927 | 185.4%
62 | 2.24 | 0.539 | 107.8%
63 | 2.24 | 0.556 | 111.2%
64 | 2.24 | 0.535 | 107%
65 | 2.24 | 0.544 | 108.8%
66 | 2.24 | 0.566 | 113.2%
67 | 2.24 | 0.594 | 118.8%
68 | 2.25 | 0.59 | 118%
69 | 2.23 | 0.487 | 97.4%
70 | 2.25 | 0.474 | 94.8%
71 | 2.24 | 0.487 | 97.4%
72 | 2.24 | 0.56 | 112%
73 | 2.24 | 0.591 | 118.2%
74 | 2.25 | 0.529 | 105.8%
75 | 2.24 | 0.547 | 109.4%
76 | 2.24 | 0.524 | 104.8%
77 | 2.24 | 0.942 | 188.4%
78 | 2.25 | 0.575 | 115%
79 | 2.24 | 0.751 | 150.2%
80 | 2.24 | 0.564 | 112.8%
81 | 2.24 | 0.598 | 119.6%
82 | 2.25 | 0.545 | 109%
83 | 2.24 | 0.591 | 118.2%
84 | 2.25 | 0.588 | 117.6%
85 | 2.23 | 0.589 | 117.8%
86 | 2.23 | 0.619 | 123.8%
87 | 2.24 | 0.6 | 120%
88 | 2.24 | 0.593 | 118.6%
89 | 2.24 | 0.538 | 107.6%
90 | 2.24 | 0.561 | 112.2%
91 | 2.24 | 0.508 | 101.6%
92 | 2.24 | 0.522 | 104.4%
93 | 2.25 | 0.489 | 97.8%
94 | 2.24 | 0.611 | 122.2%
95 | 2.24 | 0.553 | 110.6%
96 | 2.24 | 0.53 | 106%
97 | 2.24 | 0.556 | 111.2%
98 | 2.24 | 0.567 | 113.4%
99 | 2.24 | 0.564 | 112.8%
100 | 2.25 | 1.259 | 251.8%
101 | 2.25 | 0.607 | 121.4%
102 | 2.24 | 0.603 | 120.6%
103 | 2.24 | 0.563 | 112.6%
104 | 2.24 | 0.528 | 105.6%
105 | 2.25 | 0.578 | 115.6%
106 | 2.25 | 0.623 | 124.6%
107 | 2.24 | 0.591 | 118.2%
108 | 2.24 | 0.775 | 155%
109 | 2.24 | 0.598 | 119.6%
110 | 2.24 | 0.606 | 121.2%
111 | 2.24 | 0.567 | 113.4%
112 | 2.25 | 0.539 | 107.8%
113 | 2.24 | 0.558 | 111.6%
114 | 2.24 | 0.589 | 117.8%
115 | 2.23 | 0.608 | 121.6%
116 | 2.24 | 0.558 | 111.6%
117 | 2.25 | 0.571 | 114.2%
118 | 2.25 | 0.586 | 117.2%
119 | 2.25 | 0.638 | 127.6%
120 | 2.24 | 0.546 | 109.2%
121 | 2.25 | 0.541 | 108.2%
122 | 2.24 | 0.576 | 115.2%
123 | 2.29 | 0.602 | 120.4%
124 | 2.24 | 0.583 | 116.6%
125 | 2.27 | 0.555 | 111%
126 | 2.24 | 0.585 | 117%
127 | 2.25 | 0.525 | 105%
128 | 2.24 | 0.617 | 123.4%
129 | 2.25 | 0.809 | 161.8%
130 | 2.25 | 0.635 | 127%
131 | 2.24 | 0.516 | 103.2%
132 | 2.25 | 1.217 | 243.4%
133 | 2.24 | 0.6 | 120%
134 | 2.24 | 0.488 | 97.6%
135 | 2.24 | 0.586 | 117.2%
136 | 2.24 | 0.536 | 107.2%
137 | 2.24 | 0.558 | 111.6%
138 | 2.24 | 0.579 | 115.8%
139 | 2.25 | 0.561 | 112.2%
140 | 2.25 | 0.558 | 111.6%
141 | 2.25 | 0.567 | 113.4%
142 | 2.24 | 0.587 | 117.4%
143 | 2.24 | 0.586 | 117.2%
144 | 2.24 | 0.536 | 107.2%
145 | 2.24 | 0.616 | 123.2%
146 | 2.24 | 0.617 | 123.4%
147 | 2.24 | 0.576 | 115.2%
148 | 2.24 | 0.598 | 119.6%
149 | 2.25 | 0.606 | 121.2%
150 | 2.25 | 0.834 | 166.8%
151 | 2.24 | 0.552 | 110.4%
152 | 2.25 | 0.631 | 126.2%
153 | 2.24 | 0.589 | 117.8%
154 | 2.24 | 0.466 | 93.2%
155 | 2.24 | 0.602 | 120.4%
156 | 2.25 | 0.531 | 106.2%
157 | 2.24 | 0.517 | 103.4%
158 | 2.25 | 0.59 | 118%
159 | 2.24 | 0.544 | 108.8%
160 | 2.25 | 0.602 | 120.4%
161 | 2.24 | 0.546 | 109.2%
162 | 2.24 | 0.634 | 126.8%
163 | 2.25 | 0.598 | 119.6%
164 | 2.24 | 0.544 | 108.8%
165 | 2.24 | 0.587 | 117.4%
166 | 2.25 | 0.635 | 127%
167 | 2.24 | 0.533 | 106.6%
168 | 2.25 | 0.576 | 115.2%
169 | 2.24 | 0.595 | 119%
170 | 2.25 | 0.551 | 110.2%
171 | 2.27 | 0.636 | 127.2%
172 | 2.24 | 0.618 | 123.6%
173 | 2.24 | 0.635 | 127%
174 | 2.24 | 0.544 | 108.8%
175 | 2.24 | 0.567 | 113.4%
176 | 2.24 | 0.832 | 166.4%
177 | 2.24 | 0.527 | 105.4%
178 | 2.31 | 0.752 | 150.4%
179 | 2.24 | 0.601 | 120.2%
180 | 2.25 | 0.55 | 110%
평균 | 2.2433 | 0.58986 | 118%

## 2호기 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 3월 27일 | 점검형태 | AS
업체명 | 농협중앙회 | 온도(℃) | 21.5 ~ 23
용도,장소 | B6층 UPS 2호기 | 충전전압(V) | 403.8
제품명 | GSL300 | DC(A) | 2.3
수량(EA) | 180EA | AC(A) | 3.2
LOT | 2019.04.19(190419EC) | 내부저항(mΩ) 평균치(2022년) | 0.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.469 | 93.8%
2 | 2.23 | 0.451 | 90.2%
3 | 2.23 | 0.557 | 111.4%
4 | 2.24 | 0.483 | 96.6%
5 | 2.24 | 0.493 | 98.6%
6 | 2.24 | 0.453 | 90.6%
7 | 2.24 | 0.509 | 101.8%
8 | 2.24 | 0.489 | 97.8%
9 | 2.25 | 0.598 | 119.6%
10 | 2.25 | 0.628 | 125.6%
11 | 2.24 | 0.477 | 95.4%
12 | 2.24 | 0.592 | 118.4%
13 | 2.24 | 0.501 | 100.2%
14 | 2.24 | 0.481 | 96.2%
15 | 2.25 | 0.619 | 123.8%
16 | 2.25 | 0.509 | 101.8%
17 | 2.25 | 0.604 | 120.8%
18 | 2.25 | 0.513 | 102.6%
19 | 2.25 | 0.483 | 96.6%
20 | 2.25 | 0.723 | 144.6%
21 | 2.24 | 0.605 | 121%
22 | 2.24 | 0.487 | 97.4%
23 | 2.24 | 0.476 | 95.2%
24 | 2.24 | 0.502 | 100.4%
25 | 2.24 | 0.47 | 94%
26 | 2.24 | 0.489 | 97.8%
27 | 2.22 | 0.536 | 107.2%
28 | 2.24 | 0.631 | 126.2%
29 | 2.24 | 0.516 | 103.2%
30 | 2.24 | 0.53 | 106%
31 | 2.24 | 0.483 | 96.6%
32 | 2.24 | 0.468 | 93.6%
33 | 2.24 | 0.479 | 95.8%
34 | 2.24 | 0.539 | 107.8%
35 | 2.24 | 0.492 | 98.4%
36 | 2.23 | 0.608 | 121.6%
37 | 2.24 | 0.512 | 102.4%
38 | 2.23 | 0.492 | 98.4%
39 | 2.24 | 0.714 | 142.8%
40 | 2.23 | 0.534 | 106.8%
41 | 2.25 | 0.492 | 98.4%
42 | 2.24 | 0.714 | 142.8%
43 | 2.24 | 0.477 | 95.4%
44 | 2.24 | 0.522 | 104.4%
45 | 2.24 | 0.498 | 99.6%
46 | 2.24 | 0.476 | 95.2%
47 | 2.25 | 0.529 | 105.8%
48 | 2.24 | 0.473 | 94.6%
49 | 2.24 | 0.495 | 99%
50 | 2.25 | 0.493 | 98.6%
51 | 2.25 | 0.495 | 99%
52 | 2.25 | 0.501 | 100.2%
53 | 2.24 | 0.53 | 106%
54 | 2.25 | 0.535 | 107%
55 | 2.24 | 0.496 | 99.2%
56 | 2.25 | 0.475 | 95%
57 | 2.24 | 0.626 | 125.2%
58 | 2.24 | 0.478 | 95.6%
59 | 2.24 | 0.478 | 95.6%
60 | 2.25 | 0.472 | 94.4%
61 | 2.24 | 0.563 | 112.6%
62 | 2.24 | 0.564 | 112.8%
63 | 2.25 | 0.618 | 123.6%
64 | 2.25 | 0.523 | 104.6%
65 | 2.24 | 0.602 | 120.4%
66 | 2.24 | 0.544 | 108.8%
67 | 2.24 | 0.548 | 109.6%
68 | 2.24 | 0.511 | 102.2%
69 | 2.24 | 0.519 | 103.8%
70 | 2.29 | 0.858 | 171.6%
71 | 2.25 | 0.523 | 104.6%
72 | 2.24 | 0.574 | 114.8%
73 | 2.24 | 0.542 | 108.4%
74 | 2.25 | 0.892 | 178.4%
75 | 2.25 | 0.639 | 127.8%
76 | 2.24 | 0.573 | 114.6%
77 | 2.25 | 0.635 | 127%
78 | 2.24 | 0.562 | 112.4%
79 | 2.24 | 0.594 | 118.8%
80 | 2.24 | 0.531 | 106.2%
81 | 2.24 | 0.526 | 105.2%
82 | 2.27 | 0.64 | 128%
83 | 2.24 | 0.544 | 108.8%
84 | 2.25 | 0.555 | 111%
85 | 2.25 | 0.591 | 118.2%
86 | 2.23 | 0.576 | 115.2%
87 | 2.24 | 0.51 | 102%
88 | 2.24 | 0.634 | 126.8%
89 | 2.24 | 0.53 | 106%
90 | 2.25 | 0.591 | 118.2%
91 | 2.24 | 0.532 | 106.4%
92 | 2.24 | 0.52 | 104%
93 | 2.24 | 0.588 | 117.6%
94 | 2.24 | 0.553 | 110.6%
95 | 2.24 | 0.605 | 121%
96 | 2.24 | 0.585 | 117%
97 | 2.25 | 0.89 | 178%
98 | 2.24 | 0.553 | 110.6%
99 | 2.24 | 0.643 | 128.6%
100 | 2.24 | 0.556 | 111.2%
101 | 2.25 | 0.637 | 127.4%
102 | 2.25 | 0.592 | 118.4%
103 | 2.24 | 0.627 | 125.4%
104 | 2.24 | 0.605 | 121%
105 | 2.24 | 0.618 | 123.6%
106 | 2.24 | 0.521 | 104.2%
107 | 2.25 | 0.507 | 101.4%
108 | 2.25 | 0.612 | 122.4%
109 | 2.25 | 0.53 | 106%
110 | 2.25 | 0.595 | 119%
111 | 2.24 | 0.575 | 115%
112 | 2.25 | 0.607 | 121.4%
113 | 2.24 | 0.573 | 114.6%
114 | 2.25 | 0.583 | 116.6%
115 | 2.24 | 0.529 | 105.8%
116 | 2.24 | 0.537 | 107.4%
117 | 2.24 | 0.54 | 108%
118 | 2.24 | 0.559 | 111.8%
119 | 2.24 | 0.517 | 103.4%
120 | 2.24 | 0.465 | 93%
121 | 2.24 | 0.564 | 112.8%
122 | 2.24 | 0.635 | 127%
123 | 2.24 | 0.635 | 127%
124 | 2.24 | 0.609 | 121.8%
125 | 2.24 | 0.587 | 117.4%
126 | 2.24 | 0.539 | 107.8%
127 | 2.25 | 1.064 | 212.8%
128 | 2.24 | 0.609 | 121.8%
129 | 2.25 | 0.637 | 127.4%
130 | 2.25 | 0.597 | 119.4%
131 | 2.24 | 0.536 | 107.2%
132 | 2.25 | 0.516 | 103.2%
133 | 2.25 | 0.786 | 157.2%
134 | 2.25 | 0.568 | 113.6%
135 | 2.25 | 0.578 | 115.6%
136 | 2.25 | 0.528 | 105.6%
137 | 2.25 | 0.531 | 106.2%
138 | 2.25 | 0.605 | 121%
139 | 2.24 | 0.587 | 117.4%
140 | 2.24 | 0.569 | 113.8%
141 | 2.24 | 0.604 | 120.8%
142 | 2.24 | 0.58 | 116%
143 | 2.24 | 0.614 | 122.8%
144 | 2.24 | 0.881 | 176.2%
145 | 2.24 | 0.571 | 114.2%
146 | 2.25 | 0.564 | 112.8%
147 | 2.24 | 0.992 | 198.4%
148 | 2.24 | 0.523 | 104.6%
149 | 2.24 | 0.542 | 108.4%
150 | 2.27 | 1.004 | 200.8%
151 | 2.24 | 0.516 | 103.2%
152 | 2.24 | 0.583 | 116.6%
153 | 2.24 | 0.542 | 108.4%
154 | 2.24 | 0.608 | 121.6%
155 | 2.24 | 0.543 | 108.6%
156 | 2.24 | 0.545 | 109%
157 | 2.24 | 0.55 | 110%
158 | 2.24 | 0.567 | 113.4%
159 | 2.24 | 0.5 | 100%
160 | 2.24 | 0.565 | 113%
161 | 2.24 | 0.544 | 108.8%
162 | 2.24 | 0.595 | 119%
163 | 2.24 | 0.582 | 116.4%
164 | 2.25 | 0.925 | 185%
165 | 2.25 | 0.588 | 117.6%
166 | 2.25 | 0.525 | 105%
167 | 2.24 | 0.522 | 104.4%
168 | 2.24 | 0.524 | 104.8%
169 | 2.25 | 0.53 | 106%
170 | 2.25 | 0.537 | 107.4%
171 | 2.24 | 0.543 | 108.6%
172 | 2.25 | 0.611 | 122.2%
173 | 2.25 | 0.506 | 101.2%
174 | 2.24 | 0.531 | 106.2%
175 | 2.25 | 0.534 | 106.8%
176 | 2.25 | 0.477 | 95.4%
177 | 2.24 | 0.491 | 98.2%
178 | 2.24 | 0.539 | 107.8%
179 | 2.24 | 0.557 | 111.4%
180 | 2.25 | 0.488 | 97.6%
평균 | 2.2432 | 0.56799 | 113.6%