## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026-10-22 | 점검형태 | AS
업체명 | SK하이닉스 이천공장 | 온도(℃) | 21 ~ 26
용도,장소 | M14, SUPEX, M16, R3 | 충전전압(V) | -
제품명 | PGSL600 | DC(A) | 0
설치 수량(EA) | 1470EA(240EA*1조, 246EA*5조) | AC(A) | 0
LOT |  | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 설치장소 | LOT | 비고
1 | 1.1 | 2.808 | M14/4B-UPS-12G-1 #228번 | 250625EC2 | 저전압 발생 및 내부저항 상승
2 | 1.92 | 0.44 | SUPEX 7층 전기실/F01/UPS-03G-1 #82번 | 251127EC2 | 저전압 발생
3 | 2.04 | 0.38 | M16/F02/2MG-UPS-33-2 #18번 | 241210EC6 | 저전압 발생
4 | 0.09 | 9.32 | M16/F02/2MH-UPS-16-1 #89번 | 241203EC2 | 저전압 발생 및 내부저항 상승
5 | 2.06 | 0.38 | R3 1층 B전기실/UPS-EF-3B #130번 | 26년 7월 설치 | 내년 상반기 모니터링 예정
6 | 2.06 | 0.3 | R3 2층 H전기실/UPS-EF-8B #125번 | 26년 7월 설치 | 내년 상반기 모니터링 예정
7 | 2.01 | 0.3 | R3 2층 H전기실/UPS-EF-8B #48번 | 26년 7월 설치 | 내년 상반기 모니터링 예정
평균 | 1.6114 | 1.9897 | - | - | -