## 2026-10-22
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026-10-22 | 점검형태 | AS
업체명 | SK하이닉스 이천공장 | 온도(℃) | 21 ~ 26
용도,장소 | M14, SUPEX, M16, R3 | 충전전압(V) | -
제품명 | PGSL600 | DC(A) | 0
설치 수량(EA) | 1470EA(240EA*1조, 246EA*5조) | AC(A) | 0
LOT | 2024.12.03 ~ 2025.11.27 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 설치장소 | LOT | 비고
1 | 1.1 | 2.808 | M14/4B-UPS-12G-1 #228번 | 250625EC2 | 저전압 발생 및 내부저항 상승
2 | 1.92 | 0.44 | SUPEX 7층 전기실/F01/UPS-03G-1 #82번 | 251127EC2 | 저전압 발생
3 | 2.04 | 0.38 | M16/F02/2MG-UPS-33-2 #18번 | 241210EC6 | 저전압 발생
4 | 0.09 | 9.32 | M16/F02/2MH-UPS-16-1 #89번 | 241203EC2 | 저전압 발생 및 내부저항 상승
5 | 2.06 | 0.38 | R3 1층 B전기실/UPS-EF-3B #130번 | 26년 7월 설치 | 내년 상반기 모니터링 예정
6 | 2.06 | 0.3 | R3 2층 H전기실/UPS-EF-8B #125번 | 26년 7월 설치 | 내년 상반기 모니터링 예정
7 | 2.01 | 0.3 | R3 2층 H전기실/UPS-EF-8B #48번 | 26년 7월 설치 | 내년 상반기 모니터링 예정
평균 | 1.6114 | 1.9897 | - | - | -

## 2026-10-27
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026-10-27 | 점검형태 | AS
업체명 | SK하이닉스 이천공장 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | M16 전기실 | 충전전압(V) | -
제품명 | PGSL600 | DC(A) | 0
설치 수량(EA) | 3672EA(240EA*3조, 246EA*12조) | AC(A) | 0
LOT | 2020.02.25 ~ 2025.05.16 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.35
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 설치장소 | LOT | 비고
1 | 2.21 | 0.42 | M16/F02/2MG-UPS-12-2 #173번 | 240104EC6 | 국부 발열(우측 하단)
2 | 2.22 | 0.38 | M16/F02/2MG-UPS-14-1 #88번 | 240130EC6 | 국부 발열(우측 하단)
3 | 2.14 | 0.39 | M16/F02/2MG-UPS-33-1 #33번 | 241122EC6 | 국부 발열(좌측 하단)
4 | 2.17 | 0.36 | M16/F02/2MH-UPS-3-2 #179번 | 250516EC2 | 국부 발열(좌측, 우측 하단)
5 | 2.13 | 0.38 | M16/F02/2MH-UPS-6-1 #23번 | 250306EC2 | 국부 발열(하단)
6 | 2.2 | 0.42 | M16/F02/2ME-UPS-14 #173번 | 200424 | 국부 발열(중앙 하단) / GSL600
7 | 2.14 | 0.4 | M16/F03/5A-UPS-9 #168번 | 200407 | 국부 발열(좌측 하단) / GSL600
8 | 2.24 | 0.36 | M16/F03/3B-UPS-6 #87번 | 200225 | 국부 발열(26.10.19 우측 하단 발열 접수, 현재 발열X) / GSL600
9 | 2.1 | 0.44 | M16/F05/2MI-UPS-17-1 #124번 | 2201142 | 국부 발열(26.10.19 좌측 하단 발열 접수, 현재 발열X)
10 | 2.11 | 0.42 | M16/F05/2MI-UPS-17-1 #186번 | 2201182 | 국부 발열(좌측 중단)
11 | 2.16 | 0.4 | M16/F05/2MI-UPS-20-1 #100번 | 2201052 | 국부 발열(중앙 하단)
12 | 2.13 | 0.39 | M16/F05/2MI-UPS-24-1 #118번 | 2201252 | 국부 발열(우측 하단)
13 | 2.11 | 0.41 | M16/F05/3D-UPS-20-1 #10번 | 2203252 | 국부 발열(우측 상단)
14 | 2.22 | 0.41 | M16/F05/3D-UPS-21-1 #197번 | 2203031 | 국부 발열(우측 중단)
15 | 2.18 | 0.42 | M16/F05/3D-UPS-21-2 #177번 | 2203152 | 국부 발열(좌측 하단)
16 | 2.17 | 0.4 | M16/F05/3D-UPS-24-1 #188번 | 2203011 | 국부 발열(우측 하단)
평균 | 2.1644 | 0.4 | - | - | -