## ESG500
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 10월 26일 | 점검형태 | BS
업체명 | 네오위즈 판교타워 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도,장소 | UPS 1호기 | 충전전압(V) | 539.7
제품명 | ESG500 | DC(A) | 0
수량(EA) | 240EA | AC(A) | 0
LOT | 2026.06.29(260629EC1) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.45
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.26 | 0.44 | 97.78%
2 | 2.21 | 0.46 | 102.2%
53 | 2.26 | 0.43 | 95.56%
54 | 2.22 | 0.41 | 91.11%
55 | 2.25 | 0.43 | 95.56%
56 | 2.2 | 0.42 | 93.33%
57 | 2.22 | 0.43 | 95.56%
58 | 2.28 | 0.43 | 95.56%
59 | 2.19 | 0.46 | 102.2%
60 | 2.21 | 0.43 | 95.56%
61 | 2.28 | 0.5 | 111.1%
62 | 2.26 | 0.48 | 106.7%
63 | 2.26 | 0.49 | 108.9%
64 | 2.26 | 0.41 | 91.11%
65 | 2.22 | 0.47 | 104.4%
66 | 2.26 | 0.49 | 108.9%
67 | 2.24 | 0.43 | 95.56%
76 | 2.21 | 0.46 | 102.2%
77 | 2.26 | 0.43 | 95.56%
78 | 2.22 | 0.47 | 104.4%
79 | 2.28 | 0.49 | 108.9%
80 | 2.27 | 0.44 | 97.78%
81 | 2.27 | 0.43 | 95.56%
108 | 2.24 | 0.43 | 95.56%
134 | 2.27 | 0.42 | 93.33%
186 | 2.27 | 0.45 | 100%
187 | 2.27 | 0.41 | 91.11%
평균 | 2.2459 | 0.44593 | 99.09%

## ESG250
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 10월 26일 | 점검형태 | BS
업체명 | 네오위즈 판교타워 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도,장소 | UPS 2호기 | 충전전압(V) | 540.1
제품명 | ESG250 | DC(A) | 0
수량(EA) | 240EA | AC(A) | 0
LOT | 2026.07.01(260701EC1) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.56
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
81 | 2.25 | 0.56 | 100%
82 | 2.27 | 0.55 | 98.21%
83 | 2.26 | 0.6 | 107.1%
84 | 2.25 | 0.54 | 96.43%
85 | 2.27 | 0.57 | 101.8%
181 | 2.26 | 0.56 | 100%
182 | 2.22 | 0.57 | 101.8%
183 | 2.26 | 0.55 | 98.21%
184 | 2.27 | 0.57 | 101.8%
185 | 2.29 | 0.6 | 107.1%
186 | 2.2 | 0.51 | 91.07%
187 | 2.19 | 0.5 | 89.29%
188 | 2.25 | 0.54 | 96.43%
189 | 2.21 | 0.55 | 98.21%
190 | 2.26 | 0.56 | 100%
191 | 2.24 | 0.55 | 98.21%
192 | 2.26 | 0.59 | 105.4%
193 | 2.27 | 0.57 | 101.8%
194 | 2.27 | 0.55 | 98.21%
195 | 2.26 | 0.59 | 105.4%
196 | 2.24 | 0.56 | 100%
197 | 2.27 | 0.54 | 96.43%
198 | 2.24 | 0.53 | 94.64%
199 | 2.27 | 0.54 | 96.43%
200 | 2.27 | 0.52 | 92.86%
201 | 2.21 | 0.54 | 96.43%
202 | 2.2 | 0.54 | 96.43%
203 | 2.25 | 0.52 | 92.86%
204 | 2.25 | 0.53 | 94.64%
205 | 2.22 | 0.52 | 92.86%
206 | 2.24 | 0.52 | 92.86%
207 | 2.26 | 0.55 | 98.21%
208 | 2.26 | 0.57 | 101.8%
209 | 2.26 | 0.58 | 103.6%
210 | 2.2 | 0.52 | 92.86%
211 | 2.26 | 0.51 | 91.07%
212 | 2.2 | 0.55 | 98.21%
213 | 2.21 | 0.51 | 91.07%
214 | 2.26 | 0.5 | 89.29%
215 | 2.25 | 0.55 | 98.21%
216 | 2.21 | 0.59 | 105.4%
217 | 2.26 | 0.53 | 94.64%
218 | 2.28 | 0.6 | 107.1%
219 | 2.25 | 0.57 | 101.8%
220 | 2.21 | 0.56 | 100%
221 | 2.27 | 0.55 | 98.21%
222 | 2.25 | 0.58 | 103.6%
223 | 2.28 | 0.59 | 105.4%
224 | 2.26 | 0.55 | 98.21%
225 | 2.27 | 0.59 | 105.4%
226 | 2.25 | 0.58 | 103.6%
227 | 2.26 | 0.53 | 94.64%
228 | 2.25 | 0.57 | 101.8%
229 | 2.26 | 0.59 | 105.4%
230 | 2.26 | 0.51 | 91.07%
231 | 2.14 | 0.58 | 103.6%
232 | 2.25 | 0.59 | 105.4%
233 | 2.26 | 0.58 | 103.6%
234 | 2.25 | 0.54 | 96.43%
235 | 2.25 | 0.59 | 105.4%
236 | 2.28 | 0.58 | 103.6%
237 | 2.24 | 0.56 | 100%
238 | 2.26 | 0.56 | 100%
239 | 2.26 | 0.59 | 105.4%
240 | 2.26 | 0.55 | 98.21%
평균 | 2.2477 | 0.55523 | 99.15%