## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 10월 26일 | 점검형태 | BS
업체명 | 용인경전철 차량기지 | 온도(℃) | 29 ~ 30
용도,장소 | 정류기용 | 충전전압(V) | 122.2
제품명 | GSL250 | DC(A) | 1
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 1
LOT | 2024.11.06(241106EC1) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.51 | 102%
2 | 2.21 | 0.5 | 100%
3 | 2.21 | 0.49 | 98%
4 | 2.24 | 0.53 | 106%
5 | 2.22 | 0.51 | 102%
6 | 2.22 | 0.49 | 98%
7 | 2.22 | 0.51 | 102%
8 | 2.22 | 0.5 | 100%
9 | 2.22 | 0.52 | 104%
10 | 2.21 | 0.47 | 94%
11 | 2.22 | 0.49 | 98%
12 | 2.22 | 0.53 | 106%
13 | 2.22 | 0.52 | 104%
14 | 2.23 | 0.51 | 102%
15 | 2.23 | 0.52 | 104%
16 | 2.24 | 0.53 | 106%
17 | 2.24 | 0.48 | 96%
18 | 2.24 | 0.51 | 102%
19 | 2.22 | 0.49 | 98%
20 | 2.22 | 0.53 | 106%
21 | 2.22 | 0.52 | 104%
22 | 2.24 | 0.49 | 98%
23 | 2.22 | 0.5 | 100%
24 | 2.24 | 0.51 | 102%
25 | 2.21 | 0.49 | 98%
26 | 2.22 | 0.5 | 100%
27 | 2.21 | 0.53 | 106%
28 | 2.21 | 0.52 | 104%
29 | 2.22 | 0.49 | 98%
30 | 2.22 | 0.5 | 100%
31 | 2.22 | 0.49 | 98%
32 | 2.22 | 0.5 | 100%
33 | 2.22 | 0.51 | 102%
34 | 2.23 | 0.49 | 98%
35 | 2.24 | 0.51 | 102%
36 | 2.22 | 0.49 | 98%
37 | 2.22 | 0.51 | 102%
38 | 2.22 | 0.47 | 94%
39 | 2.23 | 0.5 | 100%
40 | 2.23 | 0.5 | 100%
41 | 2.22 | 0.5 | 100%
42 | 2.22 | 0.5 | 100%
43 | 2.21 | 0.51 | 102%
44 | 2.22 | 0.48 | 96%
45 | 2.22 | 0.52 | 104%
46 | 2.22 | 0.52 | 104%
47 | 2.22 | 0.5 | 100%
48 | 2.22 | 0.5 | 100%
49 | 2.24 | 0.5 | 100%
50 | 2.22 | 0.53 | 106%
51 | 2.23 | 0.48 | 96%
52 | 2.22 | 0.48 | 96%
53 | 2.23 | 0.49 | 98%
54 | 2.23 | 0.48 | 96%
55 | 2.22 | 0.53 | 106%
평균 | 2.2231 | 0.50327 | 100.7%