## 전기실 UPS용
형 명 | MSB400 | 제조일자 | 2025.04.23 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 1 | 2.21 | 1.12 | 30 | 0.48 | 233.3%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 2 | 2.21 | 1.26 | 30 | 0.48 | 262.5%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 3 | 2.2 | 1.26 | 30 | 0.48 | 262.5%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 4 | 2.2 | 1.44 | 30 | 0.48 | 300%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 5 | 2.21 | 1.45 | 30 | 0.48 | 302.1%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 6 | 2.21 | 1.29 | 30 | 0.48 | 268.8%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 7 | 2.21 | 1.33 | 30 | 0.48 | 277.1%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 8 | 2.21 | 1.4 | 30 | 0.48 | 291.7%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 9 | 2.21 | 1.39 | 30 | 0.48 | 289.6%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 10 | 2.22 | 1.41 | 30 | 0.48 | 293.8%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 11 | 2.22 | 1.38 | 30 | 0.48 | 287.5%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 12 | 2.21 | 1.35 | 30 | 0.48 | 281.3%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 13 | 2.21 | 1.24 | 30 | 0.48 | 258.3%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 14 | 2.21 | 1.35 | 30 | 0.48 | 281.3%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 15 | 2.19 | 1.34 | 30 | 0.48 | 279.2%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 16 | 2.21 | 1.33 | 30 | 0.48 | 277.1%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 17 | 2.21 | 1.34 | 30 | 0.48 | 279.2%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 18 | 2.21 | 1.41 | 30 | 0.48 | 293.8%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 19 | 2.21 | 1.44 | 30 | 0.48 | 300%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 20 | 2.22 | 1.45 | 30 | 0.48 | 302.1%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 21 | 2.21 | 0.78 | 30 | 0.48 | 162.5%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 22 | 2.21 | 1.48 | 30 | 0.48 | 308.3%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 23 | 2.21 | 1.31 | 30 | 0.48 | 272.9%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 24 | 2.21 | 1.23 | 30 | 0.48 | 256.2%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 25 | 2.21 | 1.22 | 30 | 0.48 | 254.2%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 26 | 2.21 | 1.18 | 30 | 0.48 | 245.8%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 27 | 2.2 | 1.21 | 30 | 0.48 | 252.1%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 28 | 2.21 | 1.26 | 30 | 0.48 | 262.5%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 29 | 2.21 | 1.3 | 30 | 0.48 | 270.8%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 30 | 2.21 | 1.22 | 30 | 0.48 | 254.2%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 31 | 2.2 | 1.26 | 30 | 0.48 | 262.5%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 32 | 2.21 | 1.15 | 30 | 0.48 | 239.6%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 33 | 2.21 | 1.13 | 30 | 0.48 | 235.4%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 34 | 2.21 | 1.12 | 30 | 0.48 | 233.3%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 35 | 2.21 | 1.19 | 30 | 0.48 | 247.9%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 36 | 2.21 | 1.13 | 30 | 0.48 | 235.4%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 37 | 2.21 | 1.2 | 30 | 0.48 | 250%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 38 | 2.21 | 1.22 | 30 | 0.48 | 254.2%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 39 | 2.21 | 1.3 | 30 | 0.48 | 270.8%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 40 | 2.21 | 1.46 | 30 | 0.48 | 304.2%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 41 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 42 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 43 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 44 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 45 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 46 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 47 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 48 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 49 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 50 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 51 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 52 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 53 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 54 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 55 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 56 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 57 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 58 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 59 | 2.21 | 0.78 | 30 | 0.48 | 162.5%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 60 | 2.2 | 0.61 | 30 | 0.48 | 127.1%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 61 | 2.21 | 0.52 | 30 | 0.48 | 108.3%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 62 | 2.21 | 0.46 | 30 | 0.48 | 95.83%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 63 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 64 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 65 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 66 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 67 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 68 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 69 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 70 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 71 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 72 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 73 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 74 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 75 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 76 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 77 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 78 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 79 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 80 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 81 | 2.21 | 0.47 | 30 | 0.48 | 97.92%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 82 | 2.21 | 0.43 | 30 | 0.48 | 89.58%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 83 | 2.21 | 0.44 | 30 | 0.48 | 91.67%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 84 | 2.2 | 0.45 | 30 | 0.48 | 93.75%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 85 | 2.21 | 0.46 | 30 | 0.48 | 95.83%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 86 | 2.21 | 0.43 | 30 | 0.48 | 89.58%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 87 | 2.21 | 0.44 | 30 | 0.48 | 91.67%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 88 | 2.21 | 0.42 | 30 | 0.48 | 87.5%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 89 | 2.21 | 0.43 | 30 | 0.48 | 89.58%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 90 | 2.21 | 0.45 | 30 | 0.48 | 93.75%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 91 | 2.21 | 0.45 | 30 | 0.48 | 93.75%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 92 | 2.21 | 0.46 | 30 | 0.48 | 95.83%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 93 | 2.21 | 0.46 | 30 | 0.48 | 95.83%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 94 | 2.21 | 0.46 | 30 | 0.48 | 95.83%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 95 | 2.21 | 0.47 | 30 | 0.48 | 97.92%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 96 | 2.21 | 0.45 | 30 | 0.48 | 93.75%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 97 | 2.21 | 0.45 | 30 | 0.48 | 93.75%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 98 | 2.21 | 0.45 | 30 | 0.48 | 93.75%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 99 | 2.21 | 0.42 | 30 | 0.48 | 87.5%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 100 | 2.21 | 0.42 | 30 | 0.48 | 87.5%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 101 | 2.21 | 0.44 | 30 | 0.48 | 91.67%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 102 | 2.21 | 0.44 | 30 | 0.48 | 91.67%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 103 | 2.21 | 0.45 | 30 | 0.48 | 93.75%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 104 | 2.21 | 0.45 | 30 | 0.48 | 93.75%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 105 | 2.21 | 0.44 | 30 | 0.48 | 91.67%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 106 | 2.21 | 0.44 | 30 | 0.48 | 91.67%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 107 | 2.21 | 0.45 | 30 | 0.48 | 93.75%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 108 | 2.21 | 0.47 | 30 | 0.48 | 97.92%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 109 | 2.21 | 0.46 | 30 | 0.48 | 95.83%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 110 | 2.21 | 0.45 | 30 | 0.48 | 93.75%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 111 | 2.21 | 0.45 | 30 | 0.48 | 93.75%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 112 | 2.21 | 0.48 | 30 | 0.48 | 100%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 113 | 2.21 | 0.44 | 30 | 0.48 | 91.67%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 114 | 2.21 | 0.45 | 30 | 0.48 | 93.75%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 115 | 2.21 | 0.42 | 30 | 0.48 | 87.5%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 116 | 2.21 | 0.49 | 30 | 0.48 | 102.1%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 117 | 2.21 | 0.5 | 30 | 0.48 | 104.2%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 118 | 2.2 | 0.5 | 30 | 0.48 | 104.2%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 119 | 2.21 | 0.56 | 30 | 0.48 | 116.7%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 120 | 2.21 | 0.43 | 30 | 0.48 | 89.58%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 121 | 2.21 | 0.47 | 30 | 0.48 | 97.92%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 122 | 2.21 | 0.52 | 30 | 0.48 | 108.3%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 123 | 2.21 | 0.52 | 30 | 0.48 | 108.3%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 124 | 2.2 | 0.5 | 30 | 0.48 | 104.2%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 125 | 2.21 | 0.52 | 30 | 0.48 | 108.3%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 126 | 2.21 | 0.5 | 30 | 0.48 | 104.2%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 127 | 2.21 | 0.52 | 30 | 0.48 | 108.3%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 128 | 2.21 | 0.56 | 30 | 0.48 | 116.7%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 129 | 2.21 | 0.56 | 30 | 0.48 | 116.7%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 130 | 2.21 | 0.57 | 30 | 0.48 | 118.8%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 131 | 2.21 | 0.6 | 30 | 0.48 | 125%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 132 | 2.21 | 0.6 | 30 | 0.48 | 125%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 133 | 2.21 | 0.61 | 30 | 0.48 | 127.1%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 134 | 2.21 | 0.64 | 30 | 0.48 | 133.3%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 135 | 2.2 | 0.65 | 30 | 0.48 | 135.4%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 136 | 2.21 | 0.67 | 30 | 0.48 | 139.6%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 137 | 2.21 | 0.7 | 30 | 0.48 | 145.8%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 138 | 2.21 | 0.69 | 30 | 0.48 | 143.8%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 139 | 2.2 | 0.78 | 30 | 0.48 | 162.5%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 140 | 2.21 | 0.59 | 30 | 0.48 | 122.9%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 141 | 2.21 | 0.66 | 30 | 0.48 | 137.5%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 142 | 2.21 | 0.71 | 30 | 0.48 | 147.9%
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 143 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 144 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 145 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 146 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 147 | 2.21 | 0.75 | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 148 | 2.06 | 0.78 | 30 | 0.48 | 162.5% | 저전압
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 149 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 150 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 151 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 152 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 153 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 154 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 155 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 156 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 157 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 158 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 159 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 160 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 161 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 162 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 163 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 164 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 165 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 166 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 167 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 168 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 169 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 170 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 171 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 172 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 173 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 174 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 175 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 176 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 177 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 178 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 179 |  |  | 공간 협소 측정불가
2026-10-22 | 제주MBC방송국 | 전기실 UPS용 | 180 |  |  | 공간 협소 측정불가
평균 |  |  |  | 2.2078 | 0.80083 |  |  | 166.9%
최대값 |  |  |  | 2.22 | 1.48 |  |  | 308.3%
최소값 |  |  |  | 2.06 | 0.42 |  |  | 87.5%
점검내용 | 1. 저전압으로 인한 AS 요청 건으로 점검 2. 전지 전압 : #148번 전지 2.06V (그외 전지 : 2.19~2.22V) →25.07월 설치(약 1년 3개월 사용) 3. 내부저항 : 0.42~1.48mΩ → 고주파에 의한 측정값 편차로 추정됨.(2027년 상반기 재점검 예정) 4. #148번 전지 저전압에 따른 무상교체 예정(제주지역 특성상 제품 회수 불가) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
제품형명 및 설치사진