## 조작전원용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 01월 21일 | 점검형태 | 구매연계
업체명 | 롯데마트 안성점 | 온도(℃) | 19~20
용도,장소 | 1층, 전기실, 조작전원용 | 충전전압(V) | 121.1
제품명 | ESH65 | DC(A) | 0
수량(EA) | 9셀 | AC(A) | 0
LOT | 2017. 04. 15 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 7
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.76 | 12.7 | 181.4%
2 | 14.23 | 11.34 | 162%
3 | 13.76 | 35.6 | 508.6%
4 | 13.73 | 12.41 | 177.3%
5 | 13.62 | 10.31 | 147.3%
6 | 측정불가 | 측정불가 | #VALUE!
7 | 13.67 | 14.04 | 200.6%
8 | 13.73 | 11.06 | 158%
9 | 14.35 | 11.77 | 168.1%
평균 | 13.8563 | 14.9038 | #VALUE!
설치 일자 |  | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 |  | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 미실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 無
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無