## 조작전원용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 01월 21일 | 점검형태 | ESP 모니터링, 설치품질
업체명 | 롯데마트 안성점 | 온도(℃) | 18
용도,장소 | 1층, 전기실, 수배전용 | 충전전압(V) | 234.8
제품명 | ESP200 | DC(A) | 1.8
수량(EA) | 18셀 | AC(A) | 0
LOT | 2020. 10. 14 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.05 | 2.316 | 100.7%
2 | 13.05 | 2.146 | 93.3%
3 | 13.06 | 2.231 | 97%
4 | 13.06 | 2.201 | 95.7%
5 | 13.03 | 2.163 | 94.04%
6 | 13.03 | 2.193 | 95.35%
7 | 13.02 | 2.266 | 98.52%
8 | 13.04 | 2.249 | 97.78%
9 | 13.02 | 2.145 | 93.26%
10 | 13 | 2.223 | 96.65%
11 | 13.03 | 2.206 | 95.91%
12 | 13.04 | 2.246 | 97.65%
13 | 13.04 | 2.24 | 97.39%
14 | 13.06 | 2.234 | 97.13%
15 | 13.05 | 2.204 | 95.83%
16 | 13.03 | 2.219 | 96.48%
17 | 13.06 | 2.253 | 97.96%
18 | 13.01 | 2.159 | 93.87%
평균 | 13.0378 | 2.2163 | 96.36%
설치 일자 | 2020.11 | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | I마킹상태 : 안됨 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 미실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 無
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無