## 조작전원용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 01월 25일 | 점검형태 | 설치품질
업체명 | 국가기상센타(진천) | 온도(℃)
용도,장소 | 전기실, UPS용 | 충전전압(V)
제품명 | VGS1000 | DC(A)
수량(EA) | 180셀 | AC(A)
LOT | 2021.05.24 | 내부저항(mΩ) 참고치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.616 | #VALUE!
2 | 2.23 | 0.655 | #VALUE!
3 | 2.25 | 0.688 | #VALUE!
4 | 2.23 | 0.656 | #VALUE!
5 | 2.21 | 0.717 | #VALUE!
6 | 2.22 | 0.71 | #VALUE!
7 | 2.23 | 0.669 | #VALUE!
8 | 2.23 | 0.681 | #VALUE!
9 | 2.22 | 0.633 | #VALUE!
10 | 2.25 | 0.727 | #VALUE!
11 | 2.23 | 0.714 | #VALUE!
12 | 2.25 | 0.723 | #VALUE!
13 | 2.23 | 0.701 | #VALUE!
14 | 2.21 | 0.716 | #VALUE!
15 | 2.21 | 0.699 | #VALUE!
16 | 2.21 | 0.675 | #VALUE!
17 | 2.22 | 0.623 | #VALUE!
18 | 2.21 | 0.686 | #VALUE!
19 | 2.21 | 0.719 | #VALUE!
20 | 2.22 | 0.729 | #VALUE!
21 | 2.23 | 0.761 | #VALUE!
22 | 2.23 | 0.683 | #VALUE!
23 | 2.2 | 0.77 | #VALUE!
24 | 2.23 | 0.671 | #VALUE!
25 | 2.22 | 0.763 | #VALUE!
26 | 2.2 | 0.749 | #VALUE!
27 | 2.21 | 0.779 | #VALUE!
28 | 2.22 | 0.702 | #VALUE!
29 | 2.22 | 0.687 | #VALUE!
30 | 2.22 | 0.795 | #VALUE!
31 | 2.22 | 0.651 | #VALUE!
32 | 2.23 | 0.763 | #VALUE!
33 | 2.2 | 0.648 | #VALUE!
34 | 2.2 | 0.688 | #VALUE!
35 | 2.2 | 0.81 | #VALUE!
36 | 2.22 | 0.772 | #VALUE!
37 | 2.22 | 0.786 | #VALUE!
38 | 2.21 | 0.721 | #VALUE!
39 | 2.23 | 0.744 | #VALUE!
40 | 2.19 | 0.825 | #VALUE!
41 | 2.2 | 0.831 | #VALUE!
42 | 2.2 | 0.691 | #VALUE!
43 | 2.19 | 0.683 | #VALUE!
44 | 2.2 | 0.71 | #VALUE!
45 | 2.19 | 0.72 | #VALUE!
46 | 2.19 | 0.704 | #VALUE!
47 | 2.2 | 0.694 | #VALUE!
48 | 2.18 | 0.648 | #VALUE!
49 | 2.19 | 0.687 | #VALUE!
50 | 2.22 | 0.844 | #VALUE!
51 | 2.21 | 0.847 | #VALUE!
52 | 2.21 | 0.698 | #VALUE!
53 | 2.21 | 0.666 | #VALUE!
54 | 2.21 | 0.812 | #VALUE!
55 | 2.21 | 0.709 | #VALUE!
56 | 2.2 | 0.687 | #VALUE!
57 | 2.21 | 0.701 | #VALUE!
58 | 2.21 | 0.77 | #VALUE!
59 | 2.21 | 0.682 | #VALUE!
60 | 2.22 | 0.668 | #VALUE!
61 | 2.25 | 0.7 | #VALUE!
62 | 2.24 | 0.771 | #VALUE!
63 | 2.19 | 0.712 | #VALUE!
64 | 2.2 | 0.741 | #VALUE!
65 | 2.2 | 0.697 | #VALUE!
66 | 2.18 | 0.744 | #VALUE!
67 | 2.22 | 0.669 | #VALUE!
68 | 2.21 | 0.751 | #VALUE!
69 | 2.22 | 0.797 | #VALUE!
70 | 2.2 | 0.68 | #VALUE!
71 | 2.22 | 0.648 | #VALUE!
72 | 2.2 | 0.715 | #VALUE!
73 | 2.2 | 0.804 | #VALUE!
74 | 2.22 | 0.697 | #VALUE!
75 | 2.22 | 0.706 | #VALUE!
76 | 2.21 | 0.712 | #VALUE!
77 | 2.21 | 0.669 | #VALUE!
평균 | 2.2139 | 0.71649 | #VALUE!
설치 일자 |  | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | I마킹상태 : 안됨 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 미실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 有
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무