## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 8월 2일 | 점검형태 | BS
업체명 | 국가기상위성센터 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | UPS B실 2호기 | 충전전압(V) | 402.2
제품명 | MSB1000 | DC(A) | 3
수량(EA) | 180EA | AC(A) | 3.7
LOT | 2017.03.06(173061EA) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.37
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.4 | 108.1%
2 | 2.24 | 0.48 | 129.7%
3 | 2.23 | 0.47 | 127%
4 | 2.23 | 0.47 | 127%
5 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
6 | 2.23 | 0.47 | 127%
7 | 2.24 | 0.49 | 132.4%
8 | 2.09 | 0.54 | 145.9%
9 | 2.25 | 0.52 | 140.5%
10 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
11 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
12 | 2.25 | 0.52 | 140.5%
13 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
14 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
15 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
16 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
17 | 2.22 | 0.53 | 143.2%
18 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
19 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
20 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
21 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
22 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
23 | 2.24 | 0.55 | 148.6%
24 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
25 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
26 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
27 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
28 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
29 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
30 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
31 | 2.22 | 0.59 | 159.5%
32 | 2.22 | 0.51 | 137.8%
33 | 2.22 | 0.54 | 145.9%
34 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
35 | 2.24 | 0.53 | 143.2%
36 | 2.22 | 0.54 | 145.9%
37 | 2.22 | 0.56 | 151.4%
38 | 2.21 | 0.54 | 145.9%
39 | 2.21 | 0.5 | 135.1%
40 | 2.21 | 0.51 | 137.8%
41 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
42 | 2.22 | 0.56 | 151.4%
43 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
44 | 2.2 | 0.51 | 137.8%
45 | 2.21 | 0.55 | 148.6%
46 | 2.21 | 0.59 | 159.5%
47 | 2.21 | 0.52 | 140.5%
48 | 2.21 | 0.59 | 159.5%
49 | 2.21 | 0.52 | 140.5%
50 | 2.21 | 0.51 | 137.8%
51 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
52 | 2.21 | 0.55 | 148.6%
53 | 2.21 | 0.52 | 140.5%
54 | 2.21 | 0.56 | 151.4%
55 | 2.21 | 0.54 | 145.9%
56 | 2.19 | 0.52 | 140.5%
57 | 2.22 | 0.5 | 135.1%
58 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
59 | 2.22 | 0.5 | 135.1%
60 | 2.22 | 0.56 | 151.4%
61 | 2.25 | 0.54 | 145.9%
62 | 2.27 | 0.48 | 129.7%
63 | 2.27 | 0.5 | 135.1%
64 | 2.25 | 0.5 | 135.1%
65 | 2.27 | 0.5 | 135.1%
66 | 2.27 | 0.48 | 129.7%
67 | 2.27 | 0.55 | 148.6%
68 | 2.25 | 0.56 | 151.4%
69 | 2.27 | 0.47 | 127%
70 | 2.27 | 0.5 | 135.1%
71 | 2.24 | 0.53 | 143.2%
72 | 2.25 | 0.51 | 137.8%
73 | 2.25 | 0.48 | 129.7%
74 | 2.24 | 0.51 | 137.8%
75 | 2.25 | 0.56 | 151.4%
76 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
77 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
78 | 2.23 | 0.47 | 127%
79 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
80 | 2.23 | 0.53 | 143.2%
81 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
82 | 2.24 | 0.46 | 124.3%
83 | 2.27 | 0.62 | 167.6%
84 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
85 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
86 | 2.23 | 0.5 | 135.1%
87 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
88 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
89 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
90 | 2.25 | 0.62 | 167.6%
91 | 2.23 | 0.63 | 170.3%
92 | 2.25 | 0.56 | 151.4%
93 | 2.25 | 0.56 | 151.4%
94 | 2.23 | 0.51 | 137.8%
95 | 2.24 | 0.43 | 116.2%
96 | 2.23 | 0.6 | 162.2%
97 | 2.23 | 0.54 | 145.9%
98 | 2.25 | 0.53 | 143.2%
99 | 2.24 | 0.49 | 132.4%
100 | 2.25 | 0.44 | 118.9%
101 | 2.25 | 0.47 | 127%
102 | 2.27 | 0.45 | 121.6%
103 | 2.27 | 0.48 | 129.7%
104 | 2.25 | 0.44 | 118.9%
105 | 2.27 | 0.6 | 162.2%
106 | 2.25 | 0.52 | 140.5%
107 | 2.25 | 0.47 | 127%
108 | 2.25 | 0.5 | 135.1%
109 | 2.25 | 0.5 | 135.1%
110 | 2.24 | 0.5 | 135.1%
111 | 2.25 | 0.48 | 129.7%
112 | 2.25 | 0.48 | 129.7%
113 | 2.25 | 0.53 | 143.2%
114 | 2.29 | 0.5 | 135.1%
115 | 2.29 | 0.51 | 137.8%
116 | 2.27 | 0.47 | 127%
117 | 2.25 | 0.45 | 121.6%
118 | 2.29 | 0.51 | 137.8%
119 | 2.25 | 0.47 | 127%
120 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
121 | 2.24 | 0.61 | 164.9%
122 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
123 | 2.24 | 0.59 | 159.5%
124 | 2.22 | 0.56 | 151.4%
125 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
126 | 2.21 | 0.56 | 151.4%
127 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
128 | 2.22 | 0.62 | 167.6%
129 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
130 | 2.24 | 0.56 | 151.4%
131 | 2.23 | 0.56 | 151.4%
132 | 2.25 | 0.63 | 170.3%
133 | 2.22 | 0.57 | 154.1%
134 | 2.24 | 0.52 | 140.5%
135 | 2.23 | 0.57 | 154.1%
136 | 2.19 | 0.59 | 159.5%
137 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
138 | 2.22 | 0.5 | 135.1%
139 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
140 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
141 | 2.21 | 0.47 | 127%
142 | 2.21 | 0.49 | 132.4%
143 | 2.22 | 0.47 | 127%
144 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
145 | 2.22 | 0.47 | 127%
146 | 2.22 | 0.47 | 127%
147 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
148 | 2.22 | 0.48 | 129.7%
149 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
150 | 2.23 | 0.55 | 148.6%
151 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
152 | 2.24 | 0.49 | 132.4%
153 | 2.24 | 0.55 | 148.6%
154 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
155 | 2.06 | 0.49 | 132.4%
156 | 2.24 | 0.49 | 132.4%
157 | 2.22 | 0.5 | 135.1%
158 | 2.22 | 0.54 | 145.9%
159 | 2.22 | 0.52 | 140.5%
160 | 2.22 | 0.5 | 135.1%
161 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
162 | 2.2 | 0.5 | 135.1%
163 | 2.23 | 0.48 | 129.7%
164 | 2.22 | 0.57 | 154.1%
165 | 2.23 | 0.49 | 132.4%
166 | 2.24 | 0.48 | 129.7%
167 | 2.25 | 0.47 | 127%
168 | 2.25 | 0.48 | 129.7%
169 | 2.25 | 0.48 | 129.7%
170 | 2.25 | 0.45 | 121.6%
171 | 2.25 | 0.49 | 132.4%
172 | 2.25 | 0.51 | 137.8%
173 | 2.25 | 0.45 | 121.6%
174 | 2.24 | 0.54 | 145.9%
175 | 2.24 | 0.49 | 132.4%
176 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
177 | 2.22 | 0.49 | 132.4%
178 | 2.22 | 0.46 | 124.3%
179 | 2.22 | 0.47 | 127%
180 | 2.22 | 0.42 | 113.5%
평균 | 2.2326 | 0.516 | 139.5%