## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 8월 2일 | 점검형태 | BS
업체명 | 국가기상위성센터 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | UPS B실 1호기 | 충전전압(V) | 402.2
제품명 | KBA21000(ATLAS BX) | DC(A) | 3
수량(EA) | 180EA | AC(A) | 3.7
LOT | 2017.12.18 | 내부저항(mΩ) 참고치(당사 기준) | 0.37
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.81 | 218.9%
2 | 2.25 | 0.86 | 232.4%
3 | 2.25 | 0.84 | 227%
4 | 2.25 | 0.95 | 256.8%
5 | 2.25 | 0.86 | 232.4%
6 | 2.25 | 0.89 | 240.5%
7 | 2.25 | 0.91 | 245.9%
8 | 2.25 | 0.88 | 237.8%
9 | 2.25 | 0.82 | 221.6%
10 | 2.25 | 0.83 | 224.3%
11 | 2.25 | 0.84 | 227%
12 | 2.25 | 0.89 | 240.5%
13 | 2.25 | 0.88 | 237.8%
14 | 2.25 | 0.84 | 227%
15 | 2.25 | 0.84 | 227%
16 | 2.25 | 0.88 | 237.8%
17 | 2.24 | 0.81 | 218.9%
18 | 2.25 | 0.85 | 229.7%
19 | 2.25 | 0.85 | 229.7%
20 | 2.25 | 0.89 | 240.5%
21 | 2.25 | 0.83 | 224.3%
22 | 2.24 | 0.75 | 202.7%
23 | 2.22 | 0.88 | 237.8%
24 | 2.23 | 0.86 | 232.4%
25 | 2.23 | 0.87 | 235.1%
26 | 2.23 | 0.9 | 243.2%
27 | 2.23 | 0.9 | 243.2%
28 | 2.23 | 0.81 | 218.9%
29 | 2.23 | 0.83 | 224.3%
30 | 2.23 | 0.95 | 256.8%
31 | 2.23 | 0.84 | 227%
32 | 2.23 | 0.84 | 227%
33 | 2.23 | 0.85 | 229.7%
34 | 2.23 | 0.99 | 267.6%
35 | 2.24 | 0.86 | 232.4%
36 | 2.24 | 0.89 | 240.5%
37 | 2.24 | 0.82 | 221.6%
38 | 2.24 | 0.88 | 237.8%
39 | 2.25 | 0.85 | 229.7%
40 | 2.25 | 0.84 | 227%
41 | 2.25 | 0.8 | 216.2%
42 | 2.25 | 0.87 | 235.1%
43 | 2.25 | 0.86 | 232.4%
44 | 2.25 | 0.87 | 235.1%
45 | 2.25 | 0.81 | 218.9%
46 | 2.23 | 0.85 | 229.7%
47 | 2.23 | 0.88 | 237.8%
48 | 2.23 | 0.91 | 245.9%
49 | 2.23 | 0.91 | 245.9%
50 | 2.23 | 0.9 | 243.2%
51 | 2.22 | 0.85 | 229.7%
52 | 2.23 | 0.87 | 235.1%
53 | 2.23 | 0.83 | 224.3%
54 | 2.23 | 0.87 | 235.1%
55 | 2.23 | 0.81 | 218.9%
56 | 2.22 | 0.82 | 221.6%
57 | 2.22 | 0.81 | 218.9%
58 | 2.23 | 0.88 | 237.8%
59 | 2.23 | 0.92 | 248.6%
60 | 2.23 | 0.92 | 248.6%
61 | 2.22 | 1.02 | 275.7%
62 | 2.23 | 0.96 | 259.5%
63 | 2.22 | 0.92 | 248.6%
64 | 2.23 | 0.88 | 237.8%
65 | 2.22 | 0.95 | 256.8%
66 | 2.22 | 0.84 | 227%
67 | 2.22 | 0.89 | 240.5%
68 | 2.23 | 0.85 | 229.7%
69 | 2.22 | 1.07 | 289.2%
70 | 2.22 | 1.19 | 321.6%
71 | 2.22 | 1.17 | 316.2%
72 | 2.22 | 1.11 | 300%
73 | 2.22 | 1.06 | 286.5%
74 | 2.23 | 1.11 | 300%
75 | 2.21 | 1.17 | 316.2%
76 | 2.22 | 1.08 | 291.9%
77 | 2.23 | 1.14 | 308.1%
78 | 2.22 | 1.07 | 289.2%
79 | 2.22 | 0.99 | 267.6%
80 | 2.22 | 1.04 | 281.1%
81 | 2.22 | 1.04 | 281.1%
82 | 2.23 | 1.08 | 291.9%
83 | 2.22 | 0.94 | 254.1%
84 | 2.23 | 1.12 | 302.7%
85 | 2.23 | 1.07 | 289.2%
86 | 2.23 | 1.08 | 291.9%
87 | 2.21 | 1.08 | 291.9%
88 | 2.23 | 1.1 | 297.3%
89 | 2.23 | 1.07 | 289.2%
90 | 2.22 | 1.07 | 289.2%
91 | 2.23 | 0.86 | 232.4%
92 | 2.23 | 0.96 | 259.5%
93 | 2.21 | 1.1 | 297.3%
94 | 2.22 | 1.06 | 286.5%
95 | 2.23 | 1 | 270.3%
96 | 2.23 | 0.98 | 264.9%
97 | 2.22 | 0.95 | 256.8%
98 | 2.23 | 1.06 | 286.5%
99 | 2.23 | 1.09 | 294.6%
100 | 2.23 | 0.98 | 264.9%
101 | 2.23 | 0.91 | 245.9%
102 | 2.22 | 1.11 | 300%
103 | 2.23 | 0.95 | 256.8%
104 | 2.21 | 1.02 | 275.7%
105 | 2.22 | 1.02 | 275.7%
106 | 2.22 | 1.15 | 310.8%
107 | 2.23 | 1.08 | 291.9%
108 | 2.21 | 1.04 | 281.1%
109 | 2.23 | 0.93 | 251.4%
110 | 2.21 | 1.14 | 308.1%
111 | 2.22 | 1.02 | 275.7%
112 | 2.23 | 0.91 | 245.9%
113 | 2.23 | 0.95 | 256.8%
114 | 2.22 | 0.95 | 256.8%
115 | 2.22 | 0.89 | 240.5%
116 | 2.22 | 0.94 | 254.1%
117 | 2.22 | 0.88 | 237.8%
118 | 2.22 | 0.89 | 240.5%
119 | 2.22 | 0.94 | 254.1%
120 | 2.23 | 0.94 | 254.1%
121 | 2.23 | 0.86 | 232.4%
122 | 2.22 | 0.92 | 248.6%
123 | 2.22 | 0.89 | 240.5%
124 | 2.22 | 0.94 | 254.1%
125 | 2.23 | 0.9 | 243.2%
126 | 2.23 | 0.87 | 235.1%
127 | 2.23 | 0.91 | 245.9%
128 | 2.23 | 0.95 | 256.8%
129 | 2.23 | 0.98 | 264.9%
130 | 2.23 | 0.94 | 254.1%
131 | 2.22 | 1.1 | 297.3%
132 | 2.24 | 1.03 | 278.4%
133 | 2.23 | 0.96 | 259.5%
134 | 2.24 | 0.92 | 248.6%
135 | 2.23 | 0.88 | 237.8%
136 | 2.25 | 0.83 | 224.3%
137 | 2.25 | 0.79 | 213.5%
138 | 2.25 | 0.83 | 224.3%
139 | 2.27 | 0.86 | 232.4%
140 | 2.25 | 0.84 | 227%
141 | 2.24 | 0.85 | 229.7%
142 | 2.24 | 0.81 | 218.9%
143 | 2.24 | 0.84 | 227%
144 | 2.24 | 0.81 | 218.9%
145 | 2.24 | 0.8 | 216.2%
146 | 2.23 | 0.81 | 218.9%
147 | 2.23 | 0.81 | 218.9%
148 | 2.22 | 0.84 | 227%
149 | 2.23 | 0.82 | 221.6%
150 | 2.23 | 0.85 | 229.7%
151 | 2.23 | 0.83 | 224.3%
152 | 2.23 | 0.81 | 218.9%
153 | 2.23 | 0.86 | 232.4%
154 | 2.22 | 0.82 | 221.6%
155 | 2.22 | 0.88 | 237.8%
156 | 2.22 | 0.86 | 232.4%
157 | 2.23 | 0.86 | 232.4%
158 | 2.23 | 0.73 | 197.3%
159 | 2.25 | 0.9 | 243.2%
160 | 2.24 | 0.88 | 237.8%
161 | 2.24 | 0.92 | 248.6%
162 | 2.24 | 0.86 | 232.4%
163 | 2.25 | 0.88 | 237.8%
164 | 2.24 | 0.87 | 235.1%
165 | 2.24 | 1 | 270.3%
166 | 2.25 | 0.96 | 259.5%
167 | 2.25 | 0.85 | 229.7%
168 | 2.24 | 0.9 | 243.2%
169 | 2.24 | 0.87 | 235.1%
170 | 2.25 | 0.9 | 243.2%
171 | 2.25 | 0.9 | 243.2%
172 | 2.25 | 0.93 | 251.4%
173 | 2.25 | 0.91 | 245.9%
174 | 2.25 | 0.96 | 259.5%
175 | 2.25 | 0.87 | 235.1%
176 | 2.25 | 0.84 | 227%
177 | 2.25 | 0.88 | 237.8%
178 | 2.25 | 0.87 | 235.1%
179 | 2.25 | 0.83 | 224.3%
180 | 2.25 | 0.73 | 197.3%
평균 | 2.2335 | 0.91756 | 248%