## 측정자료
형 명 | VGS1000 | 제조일자 | 2021.05.24 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검 활동 |  | 수 량(EA) | 360(180EA*2조)
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 평균값(mΩ) | 비고
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 1 | 2.22 | 0.84 | - | 24.2 | 0.78 | 107.7%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 2 | 2.22 | 0.73 | - | 24.2 | 0.78 | 93.59%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 3 | 2.22 | 0.79 | - | 24.2 | 0.78 | 101.3%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 4 | 2.22 | 0.81 | - | 24.2 | 0.78 | 103.8%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 5 | 2.21 | 0.84 | - | 24.2 | 0.78 | 107.7%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 6 | 2.21 | 0.8 | - | 24.2 | 0.78 | 102.6%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 7 | 2.21 | 0.82 | - | 24.2 | 0.78 | 105.1%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 8 | 2.21 | 0.9 | - | 24.2 | 0.78 | 115.4%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 9 | 2.22 | 0.79 | - | 24.2 | 0.78 | 101.3%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 10 | 2.22 | 0.86 | - | 24.2 | 0.78 | 110.3%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 11 | 2.21 | 0.9 | - | 24.2 | 0.78 | 115.4%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 12 | 2.22 | 0.83 | - | 24.2 | 0.78 | 106.4%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 13 | 2.22 | 0.94 | - | 24.2 | 0.78 | 120.5%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 14 | 2.21 | 0.92 | - | 24.2 | 0.78 | 117.9%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 15 | 2.22 | 0.85 | - | 24.2 | 0.78 | 109%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 16 | 2.21 | 0.77 | - | 24.2 | 0.78 | 98.72%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 17 | 2.23 | 0.75 | - | 24.2 | 0.78 | 96.15%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 18 | 2.22 | 0.8 | - | 24.2 | 0.78 | 102.6%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 19 | 2.23 | 0.81 | - | 24.2 | 0.78 | 103.8%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 20 | 2.23 | 0.86 | - | 24.2 | 0.78 | 110.3%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 21 | 2.23 | 0.82 | - | 24.2 | 0.78 | 105.1%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 22 | 2.22 | 0.81 | - | 24.2 | 0.78 | 103.8%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 23 | 2.23 | 0.7 | - | 24.2 | 0.78 | 89.74%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 24 | 2.22 | 0.82 | - | 24.2 | 0.78 | 105.1%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 25 | 2.22 | 0.7 | - | 24.2 | 0.78 | 89.74%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 26 | 2.22 | 0.79 | - | 24.2 | 0.78 | 101.3%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 27 | 2.22 | 0.81 | - | 24.2 | 0.78 | 103.8%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 28 | 2.22 | 0.79 | - | 24.2 | 0.78 | 101.3%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 29 | 2.22 | 0.79 | - | 24.2 | 0.78 | 101.3%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 30 | 2.22 | 0.73 | - | 24.2 | 0.78 | 93.59%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 31 | 2.22 | 0.76 | - | 24.2 | 0.78 | 97.44%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 32 | 2.21 | 0.79 | - | 24.2 | 0.78 | 101.3%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 33 | 2.21 | 0.77 | - | 24.2 | 0.78 | 98.72%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 34 | 2.21 | 0.75 | - | 24.2 | 0.78 | 96.15%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 35 | 2.24 | 0.77 | - | 24.2 | 0.78 | 98.72%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 36 | 2.23 | 0.73 | - | 24.2 | 0.78 | 93.59%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 37 | 2.24 | 0.74 | - | 24.2 | 0.78 | 94.87%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 38 | 2.24 | 0.79 | - | 24.2 | 0.78 | 101.3%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 39 | 2.24 | 0.84 | - | 24.2 | 0.78 | 107.7%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 40 | 2.23 | 0.71 | - | 24.2 | 0.78 | 91.03%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 41 | 2.24 | 0.75 | - | 24.2 | 0.78 | 96.15%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 42 | 2.23 | 0.75 | - | 24.2 | 0.78 | 96.15%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 43 | 2.23 | 0.72 | - | 24.2 | 0.78 | 92.31%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 44 | 2.23 | 0.75 | - | 24.2 | 0.78 | 96.15%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 45 | 2.24 | 0.71 | - | 24.2 | 0.78 | 91.03%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 46 | 2.23 | 0.73 | - | 24.2 | 0.78 | 93.59%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 47 | 2.22 | 0.78 | - | 24.2 | 0.78 | 100%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 48 | 2.24 | 0.7 | - | 24.2 | 0.78 | 89.74%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 49 | 2.23 | 0.76 | - | 24.2 | 0.78 | 97.44%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-1) | 50 | 2.22 | 0.77 | - | 24.2 | 0.78 | 98.72%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 51 | 2.21 | 0.81 | - | 24.2 | 0.78 | 103.8%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 52 | 2.21 | 0.76 | - | 24.2 | 0.78 | 97.44%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 53 | 2.22 | 0.72 | - | 24.2 | 0.78 | 92.31%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 54 | 2.21 | 0.72 | - | 24.2 | 0.78 | 92.31%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 55 | 2.2 | 0.83 | - | 24.2 | 0.78 | 106.4%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 56 | 2.21 | 0.75 | - | 24.2 | 0.78 | 96.15%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 57 | 2.21 | 0.71 | - | 24.2 | 0.78 | 91.03%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 58 | 2.21 | 0.73 | - | 24.2 | 0.78 | 93.59%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 59 | 2.2 | 0.79 | - | 24.2 | 0.78 | 101.3%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 60 | 2.2 | 0.87 | - | 24.2 | 0.78 | 111.5%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 61 | 2.2 | 0.84 | - | 24.2 | 0.78 | 107.7%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 62 | 2.21 | 0.74 | - | 24.2 | 0.78 | 94.87%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 63 | 2.21 | 0.71 | - | 24.2 | 0.78 | 91.03%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 64 | 2.2 | 0.82 | - | 24.2 | 0.78 | 105.1%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 65 | 2.21 | 0.72 | - | 24.2 | 0.78 | 92.31%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 66 | 2.21 | 0.74 | - | 24.2 | 0.78 | 94.87%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 67 | 2.21 | 0.78 | - | 24.2 | 0.78 | 100%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 68 | 2.2 | 0.72 | - | 24.2 | 0.78 | 92.31%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 69 | 2.23 | 0.7 | - | 24.2 | 0.78 | 89.74%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 70 | 2.22 | 0.76 | - | 24.2 | 0.78 | 97.44%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 71 | 2.22 | 0.73 | - | 24.2 | 0.78 | 93.59%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 72 | 2.23 | 0.75 | - | 24.2 | 0.78 | 96.15%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 73 | 2.22 | 0.79 | - | 24.2 | 0.78 | 101.3%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 74 | 2.21 | 0.83 | - | 24.2 | 0.78 | 106.4%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 75 | 2.22 | 0.72 | - | 24.2 | 0.78 | 92.31%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 76 | 2.22 | 0.78 | - | 24.2 | 0.78 | 100%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 77 | 2.21 | 0.76 | - | 24.2 | 0.78 | 97.44%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 78 | 2.23 | 0.79 | - | 24.2 | 0.78 | 101.3%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 79 | 2.22 | 0.83 | - | 24.2 | 0.78 | 106.4%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 80 | 2.22 | 0.75 | - | 24.2 | 0.78 | 96.15%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 81 | 2.22 | 0.8 | - | 24.2 | 0.78 | 102.6%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 82 | 2.23 | 0.79 | - | 24.2 | 0.78 | 101.3%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 83 | 2.21 | 0.71 | - | 24.2 | 0.78 | 91.03%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 84 | 2.24 | 0.8 | - | 24.2 | 0.78 | 102.6%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 85 | 2.24 | 0.7 | - | 24.2 | 0.78 | 89.74%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 86 | 2.24 | 0.74 | - | 24.2 | 0.78 | 94.87%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 87 | 2.24 | 0.73 | - | 24.2 | 0.78 | 93.59%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 88 | 2.22 | 0.81 | - | 24.2 | 0.78 | 103.8%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 89 | 2.23 | 0.72 | - | 24.2 | 0.78 | 92.31%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 90 | 2.23 | 0.7 | - | 24.2 | 0.78 | 89.74%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 91 | 2.23 | 0.79 | - | 24.2 | 0.78 | 101.3%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 92 | 2.23 | 0.75 | - | 24.2 | 0.78 | 96.15%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 93 | 2.23 | 0.8 | - | 24.2 | 0.78 | 102.6%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 94 | 2.23 | 0.77 | - | 24.2 | 0.78 | 98.72%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 95 | 2.23 | 0.71 | - | 24.2 | 0.78 | 91.03%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 96 | 2.22 | 0.7 | - | 24.2 | 0.78 | 89.74%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 97 | 2.22 | 0.84 | - | 24.2 | 0.78 | 107.7%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 98 | 2.22 | 0.79 | - | 24.2 | 0.78 | 101.3%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 99 | 2.22 | 0.73 | - | 24.2 | 0.78 | 93.59%
2024-10-23 | 국가기상위성센터 | UPS용(A-2) | 100 | 2.23 | 0.73 | - | 24.2 | 0.78 | 93.59%
점검내용 | 1. 화재예방 점검활동을 위해 업체 방문 2. 전체적으로 전압, 내부저항, 외관 상태 등 양호함 |  |  |  | 비 고
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진