## .
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 2월 25일 | 점검형태 | BS
업체명 | SK T-타워 | 온도(℃) | 21
용도 | UPS용 | 충전전압(V) | 427.6
제품명 | ESP150 | DC(A) | 1.9
수량(EA) | 32셀 | AC(A) | 1.9
LOT | 2021.08.15 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.38 | 2.737 | 109.5%
2 | 13.33 | 2.778 | 111.1%
3 | 13.34 | 2.572 | 102.9%
4 | 13.37 | 2.667 | 106.7%
5 | 13.34 | 2.712 | 108.5%
6 | 13.33 | 2.586 | 103.4%
7 | 13.35 | 2.657 | 106.3%
8 | 13.36 | 2.691 | 107.6%
9 | 13.36 | 2.588 | 103.5%
10 | 13.33 | 2.561 | 102.4%
11 | 13.38 | 2.543 | 101.7%
12 | 13.32 | 2.517 | 100.7%
13 | 13.34 | 2.73 | 109.2%
14 | 13.36 | 2.605 | 104.2%
15 | 13.32 | 2.655 | 106.2%
16 | 13.34 | 2.551 | 102%
17 | 13.35 | 2.58 | 103.2%
18 | 13.38 | 2.547 | 101.9%
19 | 13.37 | 2.549 | 102%
20 | 13.39 | 2.688 | 107.5%
21 | 13.34 | 2.628 | 105.1%
22 | 13.37 | 2.592 | 103.7%
23 | 13.34 | 2.74 | 109.6%
24 | 13.39 | 2.663 | 106.5%
25 | 13.36 | 2.686 | 107.4%
26 | 13.4 | 2.595 | 103.8%
27 | 13.39 | 2.793 | 111.7%
28 | 13.34 | 2.556 | 102.2%
29 | 13.36 | 2.548 | 101.9%
30 | 13.37 | 2.689 | 107.6%
31 | 13.39 | 2.753 | 110.1%
32 | 13.35 | 2.512 | 100.5%
평균 | 13.3575 | 2.6334 | 105.3%