## 
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 2월 25일 | 점검형태 | BS
업체명 | SK T-타워 | 온도(℃) | 22
용도 | 정류기용 | 충전전압(V) | 119.4
제품명 | ESP200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 9셀 | AC(A) | 4.5
LOT | 2019.07.17 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.24 | 2.752 | 119.7%
2 | 13.19 | 2.627 | 114.2%
3 | 13.24 | 2.676 | 116.3%
4 | 13.3 | 2.487 | 108.1%
5 | 13.29 | 2.651 | 115.3%
6 | 13.25 | 2.622 | 114%
7 | 13.34 | 2.799 | 121.7%
8 | 13.29 | 2.694 | 117.1%
9 | 13.3 | 2.62 | 113.9%
평균 | 13.2711 | 2.6587 | 115.6%