## 
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 2월 25일 | 점검형태 | BS
업체명 | SK T-타워 | 온도(℃) | 10~11
용도 | 발전기용 | 충전전압(V) | 26.57~65
제품명 | RP200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 8셀 | AC(A) | 0
LOT | 2019.7.11 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.7
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.31 | 2.681 | 99.3%
2 | 13.34 | 2.668 | 98.81%
3 | 13.32 | 2.609 | 96.63%
4 | 13.33 | 2.702 | 100.1%
5 | 13.28 | 2.65 | 98.15%
6 | 13.29 | 2.574 | 95.33%
7 | 13.29 | 2.638 | 97.7%
8 | 13.28 | 2.588 | 95.85%
평균 | 13.305 | 2.6387 | 97.73%