## .
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 03월 02일 | 점검형태 | 설치품질
업체명 | 건강보험심사평가원(원주) | 온도(℃) | 20~21
용도,장소 | 전기실, UPS용 | 충전전압(V) | 535.5
제품명 | ESG1800 | DC(A) | 0
수량(EA) | 240셀 | AC(A) | 0
LOT | 2020.07.24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.266
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.18 | 0.278 | 104.5%
2 | 2.25 | 0.244 | 91.73%
3 | 2.18 | 0.299 | 112.4%
4 | 2.24 | 0.249 | 93.61%
5 | 2.24 | 0.267 | 100.4%
6 | 2.18 | 0.263 | 98.87%
7 | 2.24 | 0.261 | 98.12%
8 | 2.23 | 0.218 | 81.95%
9 | 2.23 | 0.253 | 95.11%
10 | 2.23 | 0.267 | 100.4%
11 | 2.23 | 0.289 | 108.6%
12 | 2.18 | 0.268 | 100.8%
13 | 2.24 | 0.273 | 102.6%
14 | 2.23 | 0.271 | 101.9%
15 | 2.24 | 0.274 | 103%
16 | 2.24 | 0.275 | 103.4%
17 | 2.24 | 0.262 | 98.5%
18 | 2.23 | 0.273 | 102.6%
19 | 2.23 | 0.276 | 103.8%
20 | 2.23 | 0.282 | 106%
21 | 2.23 | 0.276 | 103.8%
22 | 2.24 | 0.267 | 100.4%
23 | 2.24 | 0.242 | 90.98%
24 | 2.24 | 0.273 | 102.6%
25 | 2.24 | 0.261 | 98.12%
26 | 2.18 | 0.293 | 110.2%
27 | 2.25 | 0.244 | 91.73%
28 | 2.18 | 0.299 | 112.4%
29 | 2.24 | 0.249 | 93.61%
30 | 2.24 | 0.267 | 100.4%
31 | 2.18 | 0.263 | 98.87%
32 | 2.24 | 0.261 | 98.12%
33 | 2.23 | 0.218 | 81.95%
34 | 2.18 | 0.268 | 100.8%
35 | 2.24 | 0.273 | 102.6%
36 | 2.23 | 0.271 | 101.9%
37 | 2.24 | 0.274 | 103%
38 | 2.24 | 0.275 | 103.4%
39 | 2.24 | 0.262 | 98.5%
40 | 2.23 | 0.273 | 102.6%
41 | 2.23 | 0.276 | 103.8%
42 | 2.23 | 0.282 | 106%
43 | 2.24 | 0.249 | 93.61%
44 | 2.24 | 0.267 | 100.4%
45 | 2.18 | 0.263 | 98.87%
46 | 2.24 | 0.261 | 98.12%
47 | 2.23 | 0.218 | 81.95%
48 | 2.23 | 0.253 | 95.11%
49 | 2.23 | 0.267 | 100.4%
50 | 2.23 | 0.289 | 108.6%
51 | 2.18 | 0.268 | 100.8%
52 | 2.24 | 0.273 | 102.6%
53 | 2.23 | 0.271 | 101.9%
54 | 2.24 | 0.274 | 103%
55 | 2.25 | 0.244 | 91.73%
56 | 2.18 | 0.299 | 112.4%
57 | 2.24 | 0.249 | 93.61%
58 | 2.24 | 0.267 | 100.4%
59 | 2.18 | 0.263 | 98.87%
60 | 2.24 | 0.261 | 98.12%
61 | 2.23 | 0.218 | 81.95%
62 | 2.18 | 0.268 | 100.8%
63 | 2.24 | 0.273 | 102.6%
64 | 2.23 | 0.271 | 101.9%
65 | 2.24 | 0.274 | 103%
66 | 2.24 | 0.275 | 103.4%
67 | 2.24 | 0.262 | 98.5%
68 | 2.23 | 0.267 | 100.4%
69 | 2.23 | 0.289 | 108.6%
70 | 2.18 | 0.268 | 100.8%
71 | 2.24 | 0.273 | 102.6%
72 | 2.23 | 0.271 | 101.9%
73 | 2.24 | 0.274 | 103%
74 | 2.24 | 0.275 | 103.4%
75 | 2.24 | 0.262 | 98.5%
76 | 2.23 | 0.273 | 102.6%
77 | 2.23 | 0.276 | 103.8%
78 | 2.25 | 0.244 | 91.73%
79 | 2.18 | 0.299 | 112.4%
80 | 2.24 | 0.249 | 93.61%
81 | 2.24 | 0.267 | 100.4%
82 | 2.18 | 0.263 | 98.87%
83 | 2.24 | 0.261 | 98.12%
84 | 2.23 | 0.218 | 81.95%
85 | 2.23 | 0.253 | 95.11%
86 | 2.23 | 0.267 | 100.4%
87 | 2.23 | 0.289 | 108.6%
88 | 2.18 | 0.268 | 100.8%
89 | 2.24 | 0.273 | 102.6%
90 | 2.23 | 0.271 | 101.9%
평균 | 2.2257 | 0.26596 | 99.98%
설치 일자 |  | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | I마킹상태 : 양호 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 有
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무