## .
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 03월 02일 | 점검형태
업체명 | 건강보험심사평가원(원주) | 온도(℃) | 20~21
용도,장소 | 전기실, UPS용 2호기 | 충전전압(V) | 535.8
제품명 | ESG1800 | DC(A) | 0
수량(EA) | 240셀 | AC(A) | 0
LOT | 2020.07.24 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.268
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.18 | 0.278 | 103.7%
2 | 2.23 | 0.254 | 94.78%
3 | 2.25 | 0.287 | 107.1%
4 | 2.22 | 0.268 | 100%
5 | 2.24 | 0.277 | 103.4%
6 | 2.2 | 0.263 | 98.13%
7 | 2.24 | 0.261 | 97.39%
8 | 2.23 | 0.218 | 81.34%
9 | 2.23 | 0.253 | 94.4%
10 | 2.23 | 0.267 | 99.63%
11 | 2.23 | 0.289 | 107.8%
12 | 2.18 | 0.268 | 100%
13 | 2.24 | 0.273 | 101.9%
14 | 2.23 | 0.271 | 101.1%
15 | 2.23 | 0.274 | 102.2%
16 | 2.24 | 0.275 | 102.6%
17 | 2.24 | 0.262 | 97.76%
18 | 2.22 | 0.273 | 101.9%
19 | 2.18 | 0.299 | 111.6%
20 | 2.23 | 0.282 | 105.2%
21 | 2.23 | 0.276 | 103%
22 | 2.24 | 0.267 | 99.63%
23 | 2.24 | 0.242 | 90.3%
24 | 2.24 | 0.293 | 109.3%
25 | 2.24 | 0.261 | 97.39%
26 | 2.18 | 0.293 | 109.3%
27 | 2.25 | 0.257 | 95.9%
28 | 2.22 | 0.273 | 101.9%
29 | 2.18 | 0.253 | 94.4%
30 | 2.24 | 0.247 | 92.16%
31 | 2.18 | 0.263 | 98.13%
32 | 2.24 | 0.261 | 97.39%
33 | 2.23 | 0.234 | 87.31%
34 | 2.2 | 0.268 | 100%
35 | 2.24 | 0.273 | 101.9%
36 | 2.23 | 0.271 | 101.1%
37 | 2.24 | 0.274 | 102.2%
38 | 2.24 | 0.275 | 102.6%
39 | 2.24 | 0.262 | 97.76%
40 | 2.25 | 0.273 | 101.9%
41 | 2.23 | 0.276 | 103%
42 | 2.23 | 0.282 | 105.2%
43 | 2.24 | 0.249 | 92.91%
44 | 2.24 | 0.267 | 99.63%
45 | 2.18 | 0.263 | 98.13%
46 | 2.24 | 0.261 | 97.39%
47 | 2.23 | 0.298 | 111.2%
48 | 2.24 | 0.253 | 94.4%
49 | 2.23 | 0.267 | 99.63%
50 | 2.23 | 0.289 | 107.8%
51 | 2.18 | 0.268 | 100%
52 | 2.24 | 0.263 | 98.13%
53 | 2.23 | 0.271 | 101.1%
54 | 2.24 | 0.274 | 102.2%
55 | 2.25 | 0.246 | 91.79%
56 | 2.18 | 0.287 | 107.1%
57 | 2.23 | 0.249 | 92.91%
58 | 2.24 | 0.277 | 103.4%
59 | 2.18 | 0.263 | 98.13%
60 | 2.24 | 0.249 | 92.91%
평균 | 2.2253 | 0.26767 | 99.88%
설치 일자 |  | 배열,극성연결
설치 업체 |  | 제품 외관 상태
설치 평가 |  | 볼트체결 상태
마킹 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업
취급설명서 유무
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무