## 조작전원용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 03월 03일 | 점검형태 | 구매연계
업체명 | SKT 시화3기지국 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 정류기용 | 충전전압(V) | 26.86
제품명 | MSB600 | DC(A) | 0.7
수량(EA) | 24셀 | AC(A) | 0
LOT | 2015.09.24(1509242E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.37
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.41 | 110.8%
2 | 2.24 | 0.45 | 121.6%
3 | 2.25 | 0.466 | 125.9%
4 | 2.23 | 0.526 | 142.2%
5 | 2.25 | 0.453 | 122.4%
6 | 2.24 | 0.525 | 141.9%
7 | 2.24 | 0.476 | 128.6%
8 | 2.23 | 0.465 | 125.7%
9 | 2.23 | 0.465 | 125.7%
10 | 2.25 | 0.48 | 129.7%
11 | 2.22 | 0.477 | 128.9%
12 | 2.24 | 0.521 | 140.8%
13 | 2.24 | 0.386 | 104.3%
14 | 2.25 | 0.452 | 122.2%
15 | 2.24 | 0.48 | 129.7%
16 | 2.23 | 0.472 | 127.6%
17 | 2.24 | 0.5 | 135.1%
18 | 2.23 | 0.442 | 119.5%
19 | 2.25 | 0.46 | 124.3%
20 | 2.24 | 0.485 | 131.1%
21 | 2.23 | 0.463 | 125.1%
22 | 2.23 | 0.527 | 142.4%
23 | 2.25 | 0.449 | 121.4%
24 | 2.25 | 0.352 | 95.14%
평균 | 2.2392 | 0.46592 | 125.9%
설치 일자 |  | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 |  | 볼트체결 상태 | 양호
마킹 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 유
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무