## #1번 UPS 축전지
형 명 | ESP130-12 | 제조일자 | 2022-03-17 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 32
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 1 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 2 | 2.2 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 3 | 2.21 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 4 | 2.2 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 5 | 2.21 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 6 | 2.21 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 7 | 2.2 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 8 | 2.2 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 9 | 2.21 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 10 | 2.2 | 0.42 | 19 | 0.35 | 120%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 11 | 2.2 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 12 | 2.21 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 13 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 14 | 2.21 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 15 | 2.2 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 16 | 2.19 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 17 | 2.21 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 18 | 2.16 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 19 | 2.21 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 20 | 2.21 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 21 | 2.22 | 0.42 | 19 | 0.35 | 120%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 22 | 2.2 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 23 | 2.2 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 24 | 2.2 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 25 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 26 | 2.21 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 27 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 28 | 2.2 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 29 | 2.19 | 0.36 | 19 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 30 | 2.19 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 31 | 2.21 | 0.42 | 19 | 0.35 | 120%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 32 | 2.2 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 33 | 2.2 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 34 | 2.21 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 35 | 2.2 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 36 | 2.21 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 37 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 38 | 2.19 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 39 | 2.2 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 40 | 2.19 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 41 | 2.18 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 42 | 2.18 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 43 | 2.2 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 44 | 2.21 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 45 | 2.2 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 46 | 2.21 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 47 | 2.18 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 48 | 2.2 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 49 | 2.2 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 50 | 2.21 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 51 | 2.21 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 52 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 53 | 2.2 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 54 | 2.2 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 55 | 2.2 | 0.43 | 19 | 0.35 | 122.9%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 56 | 2.2 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 57 | 2.2 | 0.36 | 19 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 58 | 2.21 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 59 | 2.2 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 60 | 2.2 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 61 | 2.2 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 62 | 2.2 | 0.36 | 19 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 63 | 2.2 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 64 | 2.19 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 65 | 2.21 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 66 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 67 | 2.21 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 68 | 2.2 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 69 | 2.19 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 70 | 2.21 | 0.42 | 19 | 0.35 | 120%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 71 | 2.2 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 72 | 2.2 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 73 | 2.21 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 74 | 2.19 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 75 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 76 | 2.21 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 77 | 2.19 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 78 | 2.19 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 79 | 2.21 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 80 | 2.21 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 81 | 2.2 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 82 | 2.2 | 0.36 | 19 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 83 | 2.2 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 84 | 2.2 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 85 | 2.2 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 86 | 2.2 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 87 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 88 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 89 | 2.2 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 90 | 2.21 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 91 | 2.2 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 92 | 2.22 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 93 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 94 | 2.21 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 95 | 2.21 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 96 | 2.22 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 97 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 98 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 99 | 2.2 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 100 | 2.2 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 101 | 2.2 | 0.36 | 19 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 102 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 103 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 104 | 2.21 | 0.36 | 19 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 105 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 106 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 107 | 2.21 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 108 | 2.2 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 109 | 2.22 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 110 | 2.21 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 111 | 2.21 | 0.36 | 19 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 112 | 2.21 | 0.35 | 19 | 0.35 | 100%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 113 | 2.2 | 0.36 | 19 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 114 | 2.19 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 115 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 116 | 2.21 | 0.36 | 19 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 117 | 2.2 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 118 | 2.2 | 0.36 | 19 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 119 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 120 | 2.21 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 121 | 2.2 | 0.42 | 19 | 0.35 | 120%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 122 | 2.21 | 0.42 | 19 | 0.35 | 120%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 123 | 2.21 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 124 | 2.21 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 125 | 2.21 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 126 | 2.21 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 127 | 2.21 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 128 | 2.2 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 129 | 2.21 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 130 | 2.2 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 131 | 2.19 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 132 | 2.2 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 133 | 2.18 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 134 | 2.19 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 135 | 2.19 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 136 | 2.19 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 137 | 2.16 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 138 | 2.19 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 139 | 2.18 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 140 | 2.19 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 141 | 2.21 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 142 | 2.18 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 143 | 2.21 | 0.42 | 19 | 0.35 | 120%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 144 | 2.19 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 145 | 2.19 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 146 | 2.19 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 147 | 2.2 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 148 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 149 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 150 | 2.2 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 151 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 152 | 2.2 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 153 | 2.19 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 154 | 2.2 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 155 | 2.2 | 0.35 | 19 | 0.35 | 100%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 156 | 2.2 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 157 | 2.2 | 0.36 | 19 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 158 | 2.21 | 0.36 | 19 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 159 | 2.2 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 160 | 2.2 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 161 | 2.2 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 162 | 2.21 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 163 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 164 | 2.21 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 165 | 2.21 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 166 | 2.18 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 167 | 2.21 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 168 | 2.2 | 0.37 | 19 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 169 | 2.21 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 170 | 2.2 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 171 | 2.2 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 172 | 2.2 | 0.36 | 19 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 173 | 2.2 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 174 | 2.21 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 175 | 2.21 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 176 | 2.2 | 0.41 | 19 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 177 | 2.21 | 0.38 | 19 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 178 | 2.2 | 0.4 | 19 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 179 | 2.21 | 0.39 | 19 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대가속기연구소 | 초전도설비동UPS | 180 | 2.21 | 0.35 | 19 | 0.35 | 100%
평균 |  |  |  | 2.2011 | 0.38728 |  |  | 1.1065
최대값 |  |  |  | 2.22 | 0.43 |  |  | 1.2286
최소값 |  |  |  | 2.16 | 0.35 |  |  | 1
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## #2번 UPS 축전지
형 명 | MSB1200 | 제조일자 | 2023.08.18 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 1 | 2.21 | 0.36 | 18 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 2 | 2.2 | 0.41 | 18 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 3 | 2.2 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 4 | 2.2 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 5 | 2.21 | 0.42 | 18 | 0.35 | 120%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 6 | 2.2 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 7 | 2.2 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 8 | 2.2 | 0.36 | 18 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 9 | 2.21 | 0.41 | 18 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 10 | 2.21 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 11 | 2.2 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 12 | 2.2 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 13 | 2.2 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 14 | 2.13 | 0.43 | 18 | 0.35 | 122.9%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 15 | 2.21 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 16 | 2.2 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 17 | 2.21 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 18 | 2.21 | 0.36 | 18 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 19 | 2.21 | 0.42 | 18 | 0.35 | 120%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 20 | 2.21 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 21 | 2.2 | 0.41 | 18 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 22 | 2.2 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 23 | 2.18 | 0.42 | 18 | 0.35 | 120%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 24 | 2.19 | 0.42 | 18 | 0.35 | 120%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 25 | 2.19 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 26 | 2.2 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 27 | 2.18 | 0.42 | 18 | 0.35 | 120%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 28 | 2.2 | 0.43 | 18 | 0.35 | 122.9%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 29 | 2.19 | 0.41 | 18 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 30 | 2.2 | 0.43 | 18 | 0.35 | 122.9%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 31 | 2.2 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 32 | 2.2 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 33 | 2.2 | 0.36 | 18 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 34 | 2.2 | 0.41 | 18 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 35 | 2.21 | 0.42 | 18 | 0.35 | 120%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 36 | 2.2 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 37 | 2.22 | 0.36 | 18 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 38 | 2.2 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 39 | 2.21 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 40 | 2.2 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 41 | 2.21 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 42 | 2.15 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 43 | 2.21 | 0.41 | 18 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 44 | 2.2 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 45 | 2.19 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 46 | 2.2 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 47 | 2.2 | 0.41 | 18 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 48 | 2.2 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 49 | 2.21 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 50 | 2.2 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 51 | 2.2 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 52 | 2.2 | 0.41 | 18 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 53 | 2.21 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 54 | 2.22 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 55 | 2.21 | 0.34 | 18 | 0.35 | 97.14%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 56 | 2.2 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 57 | 2.2 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 58 | 2.2 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 59 | 2.19 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 60 | 2.2 | 0.42 | 18 | 0.35 | 120%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 61 | 2.21 | 0.41 | 18 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 62 | 2.21 | 0.36 | 18 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 63 | 2.21 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 64 | 2.2 | 0.36 | 18 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 65 | 2.21 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 66 | 2.21 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 67 | 2.2 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 68 | 2.2 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 69 | 2.21 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 70 | 2.08 | 0.91 | 18 | 0.35 | 260%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 71 | 2.2 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 72 | 2.2 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 73 | 2.21 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 74 | 2.21 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 75 | 2.21 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 76 | 2.21 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 77 | 2.21 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 78 | 2.21 | 0.36 | 18 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 79 | 2.21 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 80 | 2.21 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 81 | 2.2 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 82 | 2.21 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 83 | 2.21 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 84 | 2.21 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 85 | 2.2 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 86 | 2.21 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 87 | 2.21 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 88 | 2.21 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 89 | 2.21 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 90 | 2.21 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 91 | 2.18 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 92 | 2.2 | 0.35 | 18 | 0.35 | 100%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 93 | 2.2 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 94 | 2.2 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 95 | 2.2 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 96 | 2.2 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 97 | 2.2 | 0.36 | 18 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 98 | 2.2 | 0.36 | 18 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 99 | 2.2 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 100 | 2.2 | 0.35 | 18 | 0.35 | 100%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 101 | 2.21 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 102 | 2.21 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 103 | 2.2 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 104 | 2.21 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 105 | 2.21 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 106 | 2.21 | 0.41 | 18 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 107 | 2.2 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 108 | 2.21 | 0.42 | 18 | 0.35 | 120%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 109 | 2.2 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 110 | 2.19 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 111 | 2.19 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 112 | 2.23 | 0.41 | 18 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 113 | 2.19 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 114 | 2.21 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 115 | 2.22 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 116 | 2.22 | 0.42 | 18 | 0.35 | 120%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 117 | 2.22 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 118 | 2.19 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 119 | 2.17 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 120 | 2.19 | 0.42 | 18 | 0.35 | 120%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 121 | 2.2 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 122 | 2.21 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 123 | 2.21 | 0.41 | 18 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 124 | 2.21 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 125 | 2.2 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 126 | 2.21 | 0.41 | 18 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 127 | 2.22 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 128 | 2.21 | 0.35 | 18 | 0.35 | 100%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 129 | 2.21 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 130 | 2.21 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 131 | 2.18 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 132 | 2.18 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 133 | 2.21 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 134 | 2.21 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 135 | 2.21 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 136 | 2.21 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 137 | 2.21 | 0.41 | 18 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 138 | 2.21 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 139 | 2.21 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 140 | 2.21 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 141 | 2.21 | 0.41 | 18 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 142 | 2.21 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 143 | 2.21 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 144 | 2.2 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 145 | 2.18 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 146 | 2.2 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 147 | 2.2 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 148 | 2.21 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 149 | 2.2 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 150 | 2.2 | 0.41 | 18 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 151 | 2.2 | 0.41 | 18 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 152 | 2.2 | 0.41 | 18 | 0.35 | 117.1%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 153 | 2.2 | 0.36 | 18 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 154 | 2.2 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 155 | 2.2 | 0.34 | 18 | 0.35 | 97.14%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 156 | 2.2 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 157 | 2.2 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 158 | 2.2 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 159 | 2.2 | 0.35 | 18 | 0.35 | 100%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 160 | 2.2 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 161 | 2.22 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 162 | 2.2 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 163 | 2.21 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 164 | 2.21 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 165 | 2.21 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 166 | 2.21 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 167 | 2.2 | 0.36 | 18 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 168 | 2.21 | 0.4 | 18 | 0.35 | 114.3%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 169 | 2.21 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 170 | 2.21 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 171 | 2.21 | 0.36 | 18 | 0.35 | 102.9%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 172 | 2.21 | 0.38 | 18 | 0.35 | 108.6%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 173 | 2.2 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 174 | 2.21 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 175 | 2.21 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 176 | 2.21 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 177 | 2.2 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 178 | 2.21 | 0.39 | 18 | 0.35 | 111.4%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 179 | 2.21 | 0.37 | 18 | 0.35 | 105.7%
2025-01-13 | 포항공대 | 초전도 설비동 UPS#2 | 180 | 2.21 | 0.35 | 18 | 0.35 | 100%
평균 |  |  |  | 2.2026 | 0.39067 |  |  | 111.6%
최대값 |  |  |  | 2.23 | 0.91 |  |  | 260%
최소값 |  |  |  | 2.08 | 0.34 |  |  | 97.14%
점검내용 | 1. 내부저항 이상으로 인한 AS요청 2. #70번 전지 전압 및 내부저항 : 2.08 /0.91mΩ →참고치(0.35mΩ)대비 200% 이상상승 3. 나머지 전지 내부저항 및 충전전압 : 이상없음 →0.34~0.42mΩ / 2.20V/EA 4. #70번 전지 무상교체 진행예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호