## 지상 3BC
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2026.01.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 1 | 13.31 | 2.35 | 19 | 2.3 | 102.2%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 2 | 13.33 | 2.34 | 19 | 2.3 | 101.7%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 3 | 13.36 | 2.33 | 19 | 2.3 | 101.3%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 4 | 13.37 | 2.33 | 19 | 2.3 | 101.3%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 5 | 13.4 | 2.36 | 19 | 2.3 | 102.6%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 6 | 13.4 | 2.35 | 19 | 2.3 | 102.2%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 7 | 13.4 | 2.39 | 19 | 2.3 | 103.9%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 8 | 13.39 | 2.34 | 19 | 2.3 | 101.7%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 9 | 13.39 | 2.4 | 19 | 2.3 | 104.3%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 10 | 13.32 | 2.25 | 19 | 2.3 | 97.83%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 11 | 13.38 | 2.38 | 19 | 2.3 | 103.5%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 12 | 13.42 | 2.28 | 19 | 2.3 | 99.13%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 13 | 13.4 | 2.32 | 19 | 2.3 | 100.9%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 14 | 13.38 | 2.39 | 19 | 2.3 | 103.9%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 15 | 13.41 | 2.38 | 19 | 2.3 | 103.5%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 16 | 13.37 | 2.37 | 19 | 2.3 | 103%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 17 | 11.14 | 14.56 | 19 | 2.3 | 633%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 18 | 13.42 | 2.36 | 19 | 2.3 | 102.6%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 19 | 13.39 | 2.36 | 19 | 2.3 | 102.6%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 20 | 13.41 | 2.37 | 19 | 2.3 | 103%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 21 | 13.37 | 2.33 | 19 | 2.3 | 101.3%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 22 | 13.36 | 2.38 | 19 | 2.3 | 103.5%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 23 | 13.36 | 2.37 | 19 | 2.3 | 103%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 24 | 13.37 | 2.37 | 19 | 2.3 | 103%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 25 | 13.37 | 2.34 | 19 | 2.3 | 101.7%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 26 | 13.3 | 2.35 | 19 | 2.3 | 102.2%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 27 | 13.36 | 2.42 | 19 | 2.3 | 105.2%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 28 | 13.34 | 2.34 | 19 | 2.3 | 101.7%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 29 | 13.42 | 2.41 | 19 | 2.3 | 104.8%
2026-02-11 | 포항가속기연구소 | 4세대 2전기실 | 30 | 13.34 | 2.39 | 19 | 2.3 | 103.9%
평균 |  |  |  | 13.2993 | 2.7637 |  |  | 120.2%
최대값 |  |  |  | 13.42 | 14.56 |  |  | 633%
최소값 |  |  |  | 11.14 | 2.25 |  |  | 97.83%
점검내용 | 1. 내부 저항 상승에 따른 점검 2. #17번 전지 내부단락에 따른 내부저항 상승 및 저전압 3. #17번 전지 무상교체 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진