## 조작전원용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 03월 14일 | 점검형태
업체명 | 광교 포레나오피스텔 | 온도(℃) | 23~24
용도,장소 | B4층 정류기용 | 충전전압(V) | 119.3
제품명 | ESP100 | DC(A) | 0.8
수량(EA) | 9셀 | AC(A) | 0
LOT | 2020. 01. 08 | 내부저항(mΩ) 평균치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.28 | 3.56 | #VALUE!
2 | 13.07 | 10.11 | #VALUE!
3 | 13.27 | 3.54 | #VALUE!
4 | 13.26 | 3.52 | #VALUE!
5 | 13.25 | 3.63 | #VALUE!
6 | 13.29 | 3.57 | #VALUE!
7 | 13.31 | 3.55 | #VALUE!
8 | 13.3 | 3.59 | #VALUE!
9 | 13.29 | 3.61 | #VALUE!
평균 | 13.2578 | 4.2978 | #VALUE!
설치 일자 |  | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 | UPS: 형제전기(2020.3월) | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | I마킹상태 : 양호 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 無
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無