## 측정자료
축전지 측정 DATA
SK하이닉스 청주1캠퍼스 : GSL600(2016. 05. 20 LOT)
전기실 | 구분 | NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
M9-B2C | BAT-UPS-B2C-3#1 | 37 | 2.06 | 0.393
| BAT-UPS-B2C-3#2 | 35 | 2.12 | 0.412
SK하이닉스 청주3캠퍼스 : GSL600(2014. 04. 24 LOT)
전기실 | 구분 | NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
M12-4B | BAT-UPS-4B-2#A | 191 | 2.34 | 1.669
| BAT-UPS-4B-21#A | 23 | 2.24 | 0.526
| BAT-UPS-4B-22#A | 192 | 2.31 | 6
SK하이닉스 청주4캠퍼스 : GSL600(2018. 03. 12 LOT)
전기실 | 구분 | NO | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
M15-S1B | Battery-1 | 186 | 2.09 | 0.73
| Battery-3 | 40 | 2.1 | 0.37
M15-S1A | Battery-1 | 32 | 2.08 | 3
|  | 50 | 2.11 | 0.1
|  | 196 | 2.1 | 0.39
| Battery-2 | 209 | 2.06 | 0.55
| Battery-3 | 63 | 2.08 | 0.59
| Battery-5 | 24 | 2.09 | 0.29
| Battery-6 | 116 | 2.04 | 0.401
|  | 192 | 2.09 | 0.374
|  | 200 | 2.11 | 0.393
| Battery-7 | 4 | 2.1 | 0.337
|  | 132 | 2.1 | 0.06
| Battery-8 | 55 | 2.1 | 0.17
|  | 174 | 2.09 | 0.35
|  | 194 | 2.1 | 0.36
|  | 143 | 2.11 | 0.32 | 교체품
| Battery-10 | 115 | 2.09 | 0.26
M15-N1A | Battery-3 | 12 | 2.08 | 0.35
| Battery-7 | 57 | 1.99 | 0.41
|  | 123 | 2.1 | 1.273
| Battery-12 | 239 | 2.28 | 0.149
| Battery-14 | 18 | 2.09 | 0.392
|  | 149 | 2.1 | 0.373
|  | 226 | 2.09 | 0.35
| Battery-15 | 61 | 2.12 | 0.45
| Battery-16 | 117 | 2.09 | 0.327
|  | 170 | 2.07 | 0.39
M15-N1B | Battery-9 | 152 | 2.09 | 0.375
| Battery-14 | 13 | 2.09 | 0.371
|  | 161 | 2.26 | 0.239
|  | 169 | 2.23 | 0.268
|  | 199 | 2.25 | 0.245
| Battery-15 | 157 | 2.11 | 0.098
| Battery-16 | 17 | 2.09 | 0.11
|  | 77 | 2.1 | 0.038
|  | 160 | 2.08 | 0.373
|  | 230 | 2.1 | 0.366