## UPS용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 3월 21일 | 점검형태
업체명 | 봄빛병원 | 온도(℃) | 26~27
용도 | UPS용 | 충전전압(V) | 214.8
제품명 | ESP100 | DC(A) | 0
수량(EA) | 16셀 | AC(A) | 0
LOT | 2018. 10 04 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.34 | 4.19 | 127%
2 | 13.33 | 4.38 | 132.7%
3 | 13.51 | 4.04 | 122.4%
4 | 13.85 | 4.21 | 127.6%
5 | 13.35 | 4.28 | 129.7%
6 | 13.27 | 7.8 | 236.4%
7 | 13.27 | 8.13 | 246.4%
8 | 13.29 | 7.19 | 217.9%
9 | 13.97 | 4.02 | 121.8%
10 | 13.8 | 4.01 | 121.5%
11 | 13.31 | 4.2 | 127.3%
12 | 13.33 | 4.02 | 121.8%
13 | 13.29 | 7.14 | 216.4%
14 | 13.19 | 6.78 | 205.5%
15 | 13.47 | 3.95 | 119.7%
16 | 13.3 | 5.63 | 170.6%
평균 | 13.4294 | 5.2481 | 159%

## 정류기용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 3월 21일 | 점검형태
업체명 | 봄빛병원 | 온도(℃) | 26~27
용도 | 정류기용 | 충전전압(V) | 115.5
제품명 | ESP100 | DC(A) | 0
수량(EA) | 9셀 | AC(A) | 0
LOT | 2018. 11. 01 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 12.89 | 3.83 | 116.1%
2 | 12.91 | 3.82 | 115.8%
3 | 12.91 | 3.96 | 120%
4 | 12.87 | 4.07 | 123.3%
5 | 12.82 | 3.99 | 120.9%
6 | 12.79 | 4.08 | 123.6%
7 | 12.82 | 4.07 | 123.3%
8 | 12.76 | 4.06 | 123%
9 | 12.71 | 4.29 | 130%
평균 | 12.8311 | 4.0189 | 121.8%