## 조작전원용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 03월 22일 | 점검형태 | 설치품질
업체명 | 코레일 수색역 | 온도(℃) | 25.6
용도,장소 | 통신실, 정류기용 | 충전전압(V) | 53.49
제품명 | VGS400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24셀 | AC(A) | 0
LOT | 2021. 11. 24 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.887
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 측면
1 | 2.22 | 1.281 | 144.4%
2 | 2.22 | 0.874 | 98.53%
3 | 2.22 | 0.855 | 96.39% | 0.564
4 | 2.22 | 0.864 | 97.41%
5 | 2.23 | 0.827 | 93.24%
6 | 2.25 | 43.8 | 4938% | 측정불가
7 | 2.24 | 0.904 | 101.9%
8 | 2.23 | 0.886 | 99.89%
9 | 2.22 | 0.835 | 94.14%
10 | 2.22 | 0.824 | 92.9% | 0.543
11 | 2.22 | 0.917 | 103.4%
12 | 2.22 | 0.845 | 95.26%
13 | 2.24 | 0.849 | 95.72%
14 | 2.24 | 0.827 | 93.24%
15 | 2.23 | 0.867 | 97.75%
16 | 2.25 | 67.5 | 7610% | 0.573
17 | 2.22 | 0.883 | 99.55%
18 | 2.22 | 0.906 | 102.1%
19 | 2.22 | 0.816 | 92%
20 | 2.23 | 0.952 | 107.3%
21 | 2.22 | 0.884 | 99.66% | 0.539
22 | 2.23 | 0.914 | 103%
23 | 2.23 | 0.884 | 99.66%
24 | 2.24 | 0.854 | 96.28%
평균 | 2.2289 | 8.2881 | 934.4%
설치 일자 | 2021.12.18 | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 | 세방로케트 | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | 양호 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 무
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 有
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 | . | 취급설명서 부착 유무