## .
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 03월 22일 | 점검형태 | 구매연계
업체명 | 코레일 수색역 | 온도(℃) | 24~25
용도,장소 | 통신실, 정류기용 | 충전전압(V) | 53.5
제품명 | ESH200 | DC(A) | 0
수량(EA) | 12셀 | AC(A) | 0
LOT | 2017. 10. 13 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 3.4
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.5 | 4.61 | 135.6%
2 | 13.31 | 4.12 | 121.2%
3 | 13.25 | 4.23 | 124.4%
4 | 13.48 | 4.58 | 134.7%
5 | 13.33 | 7.06 | 207.6%
6 | 13.32 | 4.03 | 118.5%
7 | 13.49 | 4.47 | 131.5%
8 | 13.4 | 4.06 | 119.4%
9 | 13.23 | 4.64 | 136.5%
10 | 13.66 | 3.95 | 116.2%
11 | 13.22 | 4.33 | 127.4%
12 | 13.43 | 9.25 | 272.1%
평균 | 13.385 | 4.9442 | 145.4%