## .
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 |  |  |  | 1. 기본정보
점검일 | 2022년 03월 24일 | 점검형태 | 설치품질 | 점검일 | 2022년 9월 26일 | 점검형태 | AS
업체명 | 서울 아산병원 | 온도(℃) | 17~18 | 업체명 | 서울아산병원 | 온도(℃) | 24 ~ 26
용도,장소 | CIC동 B3층, 입구 UPS용 | 충전전압(V) | 432.4 | 용도 | UPS 2호기 | 충전전압(V) | 432.4
제품명 | GSL800(옵션Type) | DC(A) | 0 | 제품명 | GSL800 | DC(A) | 0
수량(EA) | 192셀 | AC(A) | 0 | 수량(EA) | 192EA | AC(A) | 0
LOT | 2021. 04. 08(2104082) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.652 | LOT | 2021.04.07 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.65
2. 셀별 데이터 |  |  |  | 2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.29 | 0.6 | 92.02% | 1 | 2.31 | 0.638 | 98.15%
2 | 2.21 | 0.67 | 102.8% | 2 | 2.22 | 0.638 | 98.15%
3 | 2.21 | 0.57 | 87.42% | 3 | 2.22 | 0.67 | 103.1%
4 | 2.21 | 0.62 | 95.09% | 4 | 2.21 | 0.598 | 92%
5 | 2.21 | 0.62 | 95.09% | 5 | 2.21 | 0.623 | 95.85%
6 | 2.21 | 0.61 | 93.56% | 6 | 2.22 | 0.627 | 96.46%
7 | 2.23 | 0.65 | 99.69% | 7 | 2.24 | 0.6 | 92.31%
8 | 2.29 | 0.68 | 104.3% | 8 | 2.29 | 0.677 | 104.2%
9 | 2.27 | 0.67 | 102.8% | 9 | 2.27 | 0.645 | 99.23%
10 | 2.21 | 0.55 | 84.36% | 10 | 2.21 | 0.616 | 94.77%
11 | 2.21 | 0.6 | 92.02% | 11 | 2.21 | 0.634 | 97.54%
12 | 2.22 | 0.56 | 85.89% | 12 | 2.21 | 0.642 | 98.77%
13 | 2.22 | 0.65 | 99.69% | 13 | 2.22 | 0.661 | 101.7%
14 | 2.2 | 0.56 | 85.89% | 14 | 2.21 | 0.685 | 105.4%
15 | 2.2 | 0.69 | 105.8% | 15 | 2.21 | 0.654 | 100.6%
16 | 2.08 | 0.61 | 93.56% | 16 | 2.09 | 0.682 | 104.9%
17 | 2.21 | 0.73 | 112% | 17 | 2.2 | 0.623 | 95.85%
18 | 2.21 | 0.57 | 87.42% | 18 | 2.21 | 0.634 | 97.54%
19 | 2.23 | 0.62 | 95.09% | 19 | 2.24 | 0.683 | 105.1%
20 | 2.22 | 0.66 | 101.2% | 20 | 2.22 | 0.641 | 98.62%
21 | 2.22 | 0.56 | 85.89% | 21 | 2.22 | 0.642 | 98.77%
22 | 2.21 | 0.55 | 84.36% | 22 | 2.21 | 0.581 | 89.38%
23 | 2.22 | 0.62 | 95.09% | 23 | 2.22 | 0.634 | 97.54%
24 | 2.22 | 0.63 | 96.63% | 24 | 2.23 | 0.688 | 105.8%
25 | 2.29 | 0.61 | 93.56% | 25 | 2.31 | 0.677 | 104.2%
26 | 2.29 | 0.52 | 79.75% | 26 | 2.31 | 0.675 | 103.8%
27 | 2.31 | 0.63 | 96.63% | 27 | 2.31 | 0.676 | 104%
28 | 2.29 | 0.63 | 96.63% | 28 | 2.29 | 0.585 | 90%
29 | 2.29 | 0.61 | 93.56% | 29 | 2.29 | 0.664 | 102.2%
30 | 2.23 | 0.57 | 87.42% | 30 | 2.23 | 0.628 | 96.62%
31 | 2.21 | 0.6 | 92.02% | 31 | 2.21 | 0.673 | 103.5%
32 | 2.27 | 0.53 | 81.29% | 32 | 2.27 | 0.605 | 93.08%
33 | 2.29 | 0.65 | 99.69% | 33 | 2.29 | 0.609 | 93.69%
34 | 2.29 | 0.54 | 82.82% | 34 | 2.29 | 0.602 | 92.62%
35 | 2.21 | 0.57 | 87.42% | 35 | 2.2 | 0.603 | 92.77%
36 | 2.2 | 0.57 | 87.42% | 36 | 2.2 | 0.631 | 97.08%
37 | 2.2 | 0.51 | 78.22% | 37 | 2.2 | 0.579 | 89.08%
38 | 2.2 | 0.56 | 85.89% | 38 | 2.2 | 0.679 | 104.5%
39 | 2.29 | 0.61 | 93.56% | 39 | 2.31 | 0.683 | 105.1%
40 | 2.29 | 0.64 | 98.16% | 40 | 2.31 | 0.694 | 106.8%
41 | 2.29 | 0.65 | 99.69% | 41 | 2.31 | 0.638 | 98.15%
42 | 2.21 | 0.72 | 110.4% | 42 | 2.21 | 0.646 | 99.38%
43 | 2.21 | 0.6 | 92.02% | 43 | 2.2 | 0.677 | 104.2%
44 | 2.21 | 0.65 | 99.69% | 44 | 2.2 | 0.645 | 99.23%
45 | 2.21 | 0.64 | 98.16% | 45 | 2.2 | 0.665 | 102.3%
46 | 2.21 | 0.67 | 102.8% | 46 | 2.21 | 0.656 | 100.9%
47 | 2.22 | 0.69 | 105.8% | 47 | 2.22 | 0.601 | 92.46%
48 | 2.29 | 0.6 | 92.02% | 48 | 2.29 | 0.619 | 95.23%
49 | 2.2 | 0.62 | 95.09% | 49 | 2.2 | 0.676 | 104%
50 | 2.23 | 0.64 | 98.16% | 50 | 2.22 | 0.672 | 103.4%
51 | 2.24 | 0.67 | 102.8% | 51 | 2.23 | 0.69 | 106.2%
52 | 2.24 | 0.64 | 98.16% | 52 | 2.23 | 0.646 | 99.38%
53 | 2.29 | 0.52 | 79.75% | 53 | 2.27 | 0.643 | 98.92%
54 | 2.25 | 0.63 | 96.63% | 54 | 2.25 | 0.686 | 105.5%
55 | 2.22 | 0.57 | 87.42% | 55 | 2.22 | 0.673 | 103.5%
56 | 2.22 | 0.67 | 102.8% | 56 | 2.21 | 0.596 | 91.69%
57 | 2.27 | 0.76 | 116.6% | 57 | 2.25 | 0.688 | 105.8%
58 | 2.29 | 0.69 | 105.8% | 58 | 2.31 | 0.604 | 92.92%
59 | 2.31 | 0.64 | 98.16% | 59 | 2.31 | 0.608 | 93.54%
60 | 2.24 | 0.72 | 110.4% | 60 | 2.23 | 0.564 | 86.77%
61 | 2.23 | 0.66 | 101.2% | 61 | 2.21 | 0.689 | 106%
62 | 2.29 | 0.56 | 85.89% | 62 | 2.29 | 0.625 | 96.15%
63 | 2.22 | 0.57 | 87.42% | 63 | 2.2 | 0.603 | 92.77%
64 | 2.25 | 0.62 | 95.09% | 64 | 2.25 | 0.661 | 101.7%
65 | 2.23 | 0.6 | 92.02% | 65 | 2.22 | 0.604 | 92.92%
66 | 2.29 | 0.64 | 98.16% | 66 | 2.29 | 0.659 | 101.4%
67 | 2.31 | 0.63 | 96.63% | 67 | 2.31 | 0.597 | 91.85%
68 | 2.31 | 0.64 | 98.16% | 68 | 2.31 | 0.69 | 106.2%
69 | 2.31 | 0.67 | 102.8% | 69 | 2.29 | 0.667 | 102.6%
70 | 2.23 | 0.69 | 105.8% | 70 | 2.22 | 0.562 | 86.46%
71 | 2.29 | 0.57 | 87.42% | 71 | 2.31 | 0.574 | 88.31%
72 | 2.23 | 0.7 | 107.4% | 72 | 2.23 | 0.648 | 99.69%
73 | 2.27 | 0.72 | 110.4% | 73 | 2.25 | 0.668 | 102.8%
74 | 2.29 | 0.68 | 104.3% | 74 | 2.29 | 0.705 | 108.5%
75 | 2.29 | 0.69 | 105.8% | 75 | 2.29 | 0.654 | 100.6%
76 | 2.21 | 0.74 | 113.5% | 76 | 2.19 | 0.722 | 111.1%
77 | 2.21 | 0.65 | 99.69% | 77 | 2.21 | 0.7 | 107.7%
78 | 2.31 | 0.72 | 110.4% | 78 | 2.33 | 0.639 | 98.31%
79 | 2.29 | 0.65 | 99.69% | 79 | 2.29 | 0.643 | 98.92%
80 | 2.31 | 0.65 | 99.69% | 80 | 2.33 | 0.746 | 114.8%
81 | 2.29 | 0.67 | 102.8% | 81 | 2.27 | 0.703 | 108.2%
82 | 2.31 | 0.68 | 104.3% | 82 | 2.31 | 0.685 | 105.4%
83 | 2.31 | 0.63 | 96.63% | 83 | 2.31 | 0.677 | 104.2%
84 | 2.29 | 0.67 | 102.8% | 84 | 2.29 | 0.594 | 91.38%
85 | 2.2 | 0.63 | 96.63% | 85 | 2.19 | 0.641 | 98.62%
86 | 2.24 | 0.6 | 92.02% | 86 | 2.23 | 0.707 | 108.8%
87 | 2.25 | 0.66 | 101.2% | 87 | 2.25 | 0.681 | 104.8%
88 | 2.29 | 0.7 | 107.4% | 88 | 2.31 | 0.641 | 98.62%
89 | 2.29 | 0.75 | 115% | 89 | 2.31 | 0.729 | 112.2%
90 | 2.23 | 0.7 | 107.4% | 90 | 2.22 | 0.742 | 114.2%
91 | 2.2 | 0.67 | 102.8% | 91 | 2.19 | 0.656 | 100.9%
92 | 2.22 | 0.62 | 95.09% | 92 | 2.2 | 0.669 | 102.9%
93 | 2.31 | 0.56 | 85.89% | 93 | 2.29 | 0.741 | 114%
94 | 2.29 | 0.64 | 98.16% | 94 | 2.27 | 0.649 | 99.85%
95 | 2.21 | 0.64 | 98.16% | 95 | 2.19 | 0.648 | 99.69%
96 | 2.29 | 0.67 | 102.8% | 96 | 2.29 | 0.62 | 95.38%
97 | 2.22 | 0.69 | 105.8% | 97 | 2.21 | 0.585 | 90%
98 | 2.24 | 0.67 | 102.8% | 98 | 2.23 | 0.66 | 101.5%
99 | 2.31 | 0.63 | 96.63% | 99 | 2.29 | 0.592 | 91.08%
100 | 2.29 | 0.68 | 104.3% | 100 | 2.29 | 0.586 | 90.15%
101 | 2.15 | 0.67 | 102.8% | 101 | 2.27 | 0.626 | 96.31%
102 | 2.27 | 0.65 | 99.69% | 102 | 2.25 | 0.606 | 93.23%
103 | 2.29 | 0.67 | 102.8% | 103 | 2.29 | 0.637 | 98%
104 | 2.22 | 0.67 | 102.8% | 104 | 2.22 | 0.595 | 91.54%
105 | 2.29 | 0.61 | 93.56% | 105 | 2.31 | 0.681 | 104.8%
106 | 2.21 | 0.72 | 110.4% | 106 | 2.21 | 0.694 | 106.8%
107 | 2.21 | 0.73 | 112% | 107 | 2.21 | 0.659 | 101.4%
108 | 2.21 | 0.69 | 105.8% | 108 | 2.2 | 0.696 | 107.1%
109 | 2.22 | 0.73 | 112% | 109 | 2.21 | 0.656 | 100.9%
110 | 2.19 | 0.66 | 101.2% | 110 | 2.2 | 0.641 | 98.62%
111 | 2.23 | 0.67 | 102.8% | 111 | 2.22 | 0.669 | 102.9%
112 | 2.23 | 0.7 | 107.4% | 112 | 2.22 | 0.735 | 113.1%
113 | 2.23 | 0.69 | 105.8% | 113 | 2.22 | 0.647 | 99.54%
114 | 2.25 | 0.68 | 104.3% | 114 | 2.25 | 0.673 | 103.5%
115 | 2.2 | 0.72 | 110.4% | 115 | 2.2 | 0.604 | 92.92%
116 | 2.21 | 0.64 | 98.16% | 116 | 2.19 | 0.636 | 97.85%
117 | 2.21 | 0.66 | 101.2% | 117 | 2.22 | 0.617 | 94.92%
118 | 2.21 | 0.64 | 98.16% | 118 | 2.21 | 0.619 | 95.23%
119 | 2.29 | 0.67 | 102.8% | 119 | 2.31 | 0.632 | 97.23%
120 | 2.29 | 0.69 | 105.8% | 120 | 2.29 | 0.62 | 95.38%
121 | 2.27 | 0.62 | 95.09% | 121 | 2.25 | 0.668 | 102.8%
122 | 2.22 | 0.69 | 105.8% | 122 | 2.22 | 0.75 | 115.4%
123 | 2.22 | 0.64 | 98.16% | 123 | 2.22 | 0.7 | 107.7%
124 | 2.23 | 0.71 | 108.9% | 124 | 2.23 | 0.703 | 108.2%
125 | 2.22 | 0.68 | 104.3% | 125 | 2.22 | 0.616 | 94.77%
126 | 2.22 | 0.65 | 99.69% | 126 | 2.22 | 0.619 | 95.23%
127 | 2.29 | 0.63 | 96.63% | 127 | 2.27 | 0.586 | 90.15%
128 | 2.12 | 0.59 | 90.49% | 128 | 2.1 | 0.674 | 103.7%
129 | 2.29 | 0.62 | 95.09% | 129 | 2.29 | 0.624 | 96%
130 | 2.29 | 0.61 | 93.56% | 130 | 2.29 | 0.555 | 85.38%
131 | 2.29 | 0.65 | 99.69% | 131 | 2.29 | 0.67 | 103.1%
132 | 2.31 | 0.73 | 112% | 132 | 2.31 | 0.652 | 100.3%
133 | 2.31 | 0.63 | 96.63% | 133 | 2.27 | 0.575 | 88.46%
134 | 2.23 | 0.62 | 95.09% | 134 | 2.22 | 0.578 | 88.92%
135 | 2.22 | 0.64 | 98.16% | 135 | 2.2 | 0.619 | 95.23%
136 | 2.24 | 0.75 | 115% | 136 | 2.24 | 0.75 | 115.4%
137 | 2.22 | 0.74 | 113.5% | 137 | 2.22 | 0.714 | 109.8%
138 | 2.22 | 0.69 | 105.8% | 138 | 2.2 | 0.698 | 107.4%
139 | 2.23 | 0.73 | 112% | 139 | 2.22 | 0.728 | 112%
140 | 2.21 | 0.63 | 96.63% | 140 | 2.2 | 0.599 | 92.15%
141 | 2.21 | 0.72 | 110.4% | 141 | 2.21 | 0.74 | 113.8%
142 | 2.21 | 0.75 | 115% | 142 | 2.2 | 0.726 | 111.7%
143 | 2.29 | 0.63 | 96.63% | 143 | 2.29 | 0.644 | 99.08%
144 | 2.24 | 0.76 | 116.6% | 144 | 2.25 | 0.844 | 129.8%
145 | 2.31 | 0.65 | 99.69% | 145 | 2.31 | 0.623 | 95.85%
146 | 2.31 | 0.64 | 98.16% | 146 | 2.31 | 0.62 | 95.38%
147 | 2.29 | 0.62 | 95.09% | 147 | 2.27 | 0.587 | 90.31%
148 | 2.31 | 0.59 | 90.49% | 148 | 2.31 | 0.6 | 92.31%
149 | 2.31 | 0.66 | 101.2% | 149 | 2.31 | 0.592 | 91.08%
150 | 2.27 | 0.67 | 102.8% | 150 | 2.27 | 0.611 | 94%
151 | 2.22 | 0.64 | 98.16% | 151 | 2.21 | 0.603 | 92.77%
152 | 2.21 | 0.63 | 96.63% | 152 | 2.21 | 0.621 | 95.54%
153 | 2.22 | 0.69 | 105.8% | 153 | 2.2 | 0.699 | 107.5%
154 | 2.25 | 0.69 | 105.8% | 154 | 2.24 | 0.619 | 95.23%
155 | 2.21 | 0.59 | 90.49% | 155 | 2.21 | 0.619 | 95.23%
156 | 2.22 | 0.67 | 102.8% | 156 | 2.2 | 0.667 | 102.6%
157 | 2.21 | 0.63 | 96.63% | 157 | 2.2 | 0.612 | 94.15%
158 | 2.29 | 0.7 | 107.4% | 158 | 2.31 | 0.616 | 94.77%
159 | 2.31 | 0.74 | 113.5% | 159 | 2.31 | 0.685 | 105.4%
160 | 2.24 | 0.66 | 101.2% | 160 | 2.25 | 0.62 | 95.38%
161 | 2.31 | 0.65 | 99.69% | 161 | 2.31 | 0.6 | 92.31%
162 | 2.29 | 0.68 | 104.3% | 162 | 2.31 | 0.625 | 96.15%
163 | 2.23 | 0.63 | 96.63% | 163 | 2.22 | 0.673 | 103.5%
164 | 2.21 | 0.73 | 112% | 164 | 2.21 | 0.688 | 105.8%
165 | 2.31 | 0.64 | 98.16% | 165 | 2.33 | 0.615 | 94.62%
166 | 2.29 | 0.61 | 93.56% | 166 | 2.31 | 0.639 | 98.31%
167 | 2.21 | 0.66 | 101.2% | 167 | 2.21 | 0.678 | 104.3%
168 | 2.22 | 0.59 | 90.49% | 168 | 2.23 | 0.66 | 101.5%
169 | 2.22 | 0.77 | 118.1% | 169 | 2.2 | 0.715 | 110%
170 | 2.29 | 0.74 | 113.5% | 170 | 2.31 | 0.674 | 103.7%
171 | 2.31 | 0.67 | 102.8% | 171 | 2.33 | 0.687 | 105.7%
172 | 2.31 | 0.67 | 102.8% | 172 | 2.33 | 0.611 | 94%
173 | 2.31 | 0.71 | 108.9% | 173 | 2.31 | 0.678 | 104.3%
174 | 2.31 | 0.6 | 92.02% | 174 | 2.33 | 0.687 | 105.7%
175 | 2.31 | 0.65 | 99.69% | 175 | 2.33 | 0.64 | 98.46%
176 | 2.31 | 0.71 | 108.9% | 176 | 2.33 | 0.765 | 117.7%
177 | 2.25 | 0.62 | 95.09% | 177 | 2.27 | 0.643 | 98.92%
178 | 2.31 | 0.66 | 101.2% | 178 | 2.33 | 0.694 | 106.8%
179 | 2.12 | 0.69 | 105.8% | 179 | 2.15 | 0.599 | 92.15%
180 | 2.29 | 0.67 | 102.8% | 180 | 2.31 | 0.696 | 107.1%
181 | 2.1 | 0.69 | 105.8% | 181 | 2.1 | 0.722 | 111.1%
182 | 2.29 | 0.74 | 113.5% | 182 | 2.31 | 0.609 | 93.69%
183 | 2.31 | 0.71 | 108.9% | 183 | 2.31 | 0.641 | 98.62%
184 | 2.21 | 0.73 | 112% | 184 | 2.2 | 0.67 | 103.1%
185 | 2.2 | 0.67 | 102.8% | 185 | 2.2 | 0.685 | 105.4%
186 | 2.31 | 0.7 | 107.4% | 186 | 2.33 | 0.603 | 92.77%
187 | 2.31 | 0.68 | 104.3% | 187 | 2.34 | 0.689 | 106%
188 | 2.31 | 0.66 | 101.2% | 188 | 2.31 | 0.667 | 102.6%
189 | 2.21 | 0.67 | 102.8% | 189 | 2.21 | 0.644 | 99.08%
190 | 2.31 | 0.74 | 113.5% | 190 | 2.31 | 0.74 | 113.8%
191 | 2.21 | 0.61 | 93.56% | 191 | 2.2 | 0.643 | 98.92%
192 | 2.31 | 0.56 | 85.89% | 192 | 2.33 | 0.587 | 90.31%
평균 | 2.2497 | 0.6513 | 99.89% | 평균 | 2.25 | 0.65089 | 100.1%
설치 일자 |  | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | 볼트 체결,조임상태 양호 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 미실시
점검 내용 | 양호 | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 무
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無