## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 03월 31일 | 점검형태 | BS
업체명 | 인천교통공사 검단오류역 | 온도(℃) | 18
용도 | UPS | 충전전압(V) | 257.2
제품명 | GMH120 | DC(A) | 0
수량(EA) | 184셀 | AC(A) | 0
LOT | 2015. 06. 24 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 1
2. 셀별 데이터 | ※ 내부저항은 설치초기 개별측정값의 변화추이를 관리하는용이며, 하기데이타는 평균값에대한 데이터로 참고치임
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 1.38 | 1.353 | 135.3%
2 | 1.38 | 1.43 | 143%
3 | 1.38 | 1.227 | 122.7%
4 | 1.38 | 1.42 | 142%
5 | 1.38 | 1.355 | 135.5%
6 | 1.38 | 1.378 | 137.8%
7 | 1.38 | 1.229 | 122.9%
8 | 1.38 | 1.255 | 125.5%
9 | 1.38 | 1.584 | 158.4%
10 | 1.38 | 1.52 | 152%
11 | 1.38 | 1.461 | 146.1%
12 | 1.38 | 1.372 | 137.2%
13 | 1.38 | 1.39 | 139%
14 | 1.38 | 1.463 | 146.3%
15 | 1.38 | 1.447 | 144.7%
16 | 1.38 | 1.386 | 138.6%
17 | 1.38 | 1.211 | 121.1%
18 | 1.38 | 1.577 | 157.7%
19 | 1.38 | 1.293 | 129.3%
20 | 1.38 | 1.306 | 130.6%
21 | 1.38 | 1.28 | 128%
22 | 1.38 | 1.31 | 131%
23 | 1.38 | 1.318 | 131.8%
24 | 1.38 | 1.503 | 150.3%
25 | 1.38 | 1.345 | 134.5%
26 | 1.38 | 1.379 | 137.9%
27 | 1.38 | 1.289 | 128.9%
28 | 1.38 | 1.353 | 135.3%
29 | 1.38 | 1.448 | 144.8%
30 | 1.38 | 1.287 | 128.7%
31 | 1.38 | 1.282 | 128.2%
32 | 1.38 | 1.336 | 133.6%
33 | 1.38 | 1.373 | 137.3%
34 | 1.38 | 1.219 | 121.9%
35 | 1.38 | 1.259 | 125.9%
36 | 1.38 | 1.438 | 143.8%
37 | 1.38 | 1.37 | 137%
38 | 1.38 | 1.347 | 134.7%
39 | 1.38 | 1.288 | 128.8%
40 | 1.38 | 1.33 | 133%
41 | 1.38 | 1.408 | 140.8%
42 | 1.38 | 1.31 | 131%
43 | 1.38 | 1.278 | 127.8%
44 | 1.38 | 1.325 | 132.5%
45 | 1.38 | 1.278 | 127.8%
46 | 1.38 | 1.322 | 132.2%
47 | 1.35 | 1.15 | 115%
48 | 1.38 | 1.343 | 134.3%
49 | 1.38 | 1.237 | 123.7%
50 | 1.29 | 1.198 | 119.8%
51 | 1.38 | 1.334 | 133.4%
52 | 1.38 | 1.315 | 131.5%
53 | 1.38 | 1.258 | 125.8%
54 | 1.38 | 1.261 | 126.1%
55 | 1.38 | 1.22 | 122%
56 | 1.37 | 1.169 | 116.9%
57 | 1.38 | 1.321 | 132.1%
58 | 1.38 | 1.385 | 138.5%
59 | 1.38 | 1.573 | 157.3%
60 | 1.38 | 1.39 | 139%
61 | 1.38 | 1.666 | 166.6%
62 | 1.38 | 1.479 | 147.9%
63 | 1.38 | 1.455 | 145.5%
64 | 1.38 | 1.421 | 142.1%
65 | 1.38 | 1.239 | 123.9%
66 | 1.39 | 1.471 | 147.1%
67 | 1.38 | 1.335 | 133.5%
68 | 1.38 | 1.311 | 131.1%
69 | 1.38 | 1.274 | 127.4%
70 | 1.38 | 1.353 | 135.3%
71 | 1.39 | 1.486 | 148.6%
72 | 1.39 | 1.371 | 137.1%
73 | 1.39 | 1.334 | 133.4%
74 | 1.38 | 1.343 | 134.3%
75 | 1.38 | 1.353 | 135.3%
76 | 1.38 | 1.203 | 120.3%
77 | 1.38 | 1.3 | 130%
78 | 1.39 | 1.3 | 130%
79 | 1.38 | 1.335 | 133.5%
80 | 1.38 | 1.328 | 132.8%
81 | 1.38 | 1.255 | 125.5%
82 | 1.38 | 1.351 | 135.1%
83 | 1.33 | 1.286 | 128.6%
84 | 1.38 | 1.315 | 131.5%
85 | 1.39 | 1.554 | 155.4%
86 | 1.39 | 1.398 | 139.8%
87 | 1.39 | 1.352 | 135.2%
88 | 1.39 | 1.393 | 139.3%
89 | 1.39 | 1.398 | 139.8%
90 | 1.39 | 1.646 | 164.6%
91 | 1.39 | 1.435 | 143.5%
92 | 1.39 | 1.494 | 149.4%
93 | 1.39 | 1.272 | 127.2%
94 | 1.38 | 1.538 | 153.8%
95 | 1.39 | 1.349 | 134.9%
96 | 1.38 | 1.303 | 130.3%
97 | 1.39 | 1.403 | 140.3%
98 | 1.39 | 1.386 | 138.6%
99 | 1.38 | 1.324 | 132.4%
100 | 1.38 | 1.293 | 129.3%
101 | 1.38 | 1.247 | 124.7%
102 | 1.38 | 1.28 | 128%
103 | 1.36 | 2.229 | 222.9%
104 | 1.38 | 1.285 | 128.5%
105 | 1.38 | 1.416 | 141.6%
106 | 1.39 | 1.415 | 141.5%
107 | 1.38 | 1.435 | 143.5%
108 | 1.39 | 1.456 | 145.6%
109 | 1.35 | 1.153 | 115.3%
110 | 1.38 | 1.224 | 122.4%
111 | 1.39 | 1.422 | 142.2%
112 | 1.39 | 1.364 | 136.4%
113 | 1.38 | 1.291 | 129.1%
114 | 1.38 | 1.276 | 127.6%
115 | 1.38 | 1.311 | 131.1%
116 | 1.39 | 1.374 | 137.4%
117 | 1.39 | 1.339 | 133.9%
118 | 1.38 | 1.407 | 140.7%
119 | 1.38 | 1.302 | 130.2%
120 | 1.33 | 1.35 | 135%
121 | 1.39 | 1.46 | 146%
122 | 1.39 | 1.477 | 147.7%
123 | 1.38 | 1.543 | 154.3%
124 | 1.38 | 1.514 | 151.4%
125 | 1.39 | 1.463 | 146.3%
126 | 1.39 | 1.5 | 150%
127 | 1.39 | 1.493 | 149.3%
128 | 1.38 | 1.39 | 139%
129 | 1.38 | 1.464 | 146.4%
130 | 1.39 | 1.297 | 129.7%
131 | 1.38 | 1.378 | 137.8%
132 | 1.38 | 1.469 | 146.9%
133 | 1.38 | 1.359 | 135.9%
134 | 1.31 | 1.169 | 116.9%
135 | 1.38 | 1.403 | 140.3%
136 | 1.38 | 1.293 | 129.3%
137 | 1.32 | 1.168 | 116.8%
138 | 1.38 | 1.608 | 160.8%
139 | 1.38 | 1.394 | 139.4%
140 | 1.38 | 1.364 | 136.4%
141 | 1.39 | 1.388 | 138.8%
142 | 1.39 | 1.542 | 154.2%
143 | 1.38 | 1.296 | 129.6%
144 | 1.39 | 1.435 | 143.5%
145 | 1.38 | 1.244 | 124.4%
146 | 1.38 | 1.44 | 144%
147 | 1.38 | 1.424 | 142.4%
148 | 1.38 | 1.3 | 130%
149 | 1.34 | 1.305 | 130.5%
150 | 1.39 | 1.453 | 145.3%
151 | 1.38 | 1.377 | 137.7%
152 | 1.38 | 1.378 | 137.8%
153 | 1.38 | 1.465 | 146.5%
154 | 1.38 | 1.247 | 124.7%
155 | 1.38 | 1.336 | 133.6%
156 | 1.38 | 1.297 | 129.7%
157 | 1.38 | 1.389 | 138.9%
158 | 1.38 | 1.292 | 129.2%
159 | 1.38 | 1.52 | 152%
160 | 1.38 | 1.532 | 153.2%
161 | 1.39 | 1.445 | 144.5%
162 | 1.38 | 1.342 | 134.2%
163 | 1.38 | 1.31 | 131%
164 | 1.38 | 1.261 | 126.1%
165 | 1.38 | 1.352 | 135.2%
166 | 1.39 | 1.448 | 144.8%
167 | 1.38 | 1.439 | 143.9%
168 | 1.38 | 1.279 | 127.9%
169 | 1.38 | 1.34 | 134%
170 | 1.38 | 1.435 | 143.5%
171 | 1.38 | 1.312 | 131.2%
172 | 1.38 | 1.566 | 156.6%
173 | 1.38 | 1.454 | 145.4%
174 | 1.38 | 1.572 | 157.2%
175 | 1.38 | 1.393 | 139.3%
176 | 1.39 | 1.398 | 139.8%
177 | 1.38 | 1.389 | 138.9%
178 | 1.38 | 1.403 | 140.3%
179 | 1.39 | 1.448 | 144.8%
180 | 1.38 | 1.454 | 145.4%
181 | 1.38 | 1.365 | 136.5%
182 | 1.38 | 1.256 | 125.6%
183 | 1.38 | 1.319 | 131.9%
184 | 1.38 | 1.387 | 138.7%
평균 | 1.3796 | 1.3717 | 137.2%