## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 11월 23일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성전자 화성사업장 | 온도(℃) | 29 ~ 31
용도,장소 | UT1동 정류기 DC-μU1C5 | 충전전압(V) | 123.1
제품명 | MSB300FF | DC(A) | 1.1
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 0
LOT | 2018.07.18 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.48
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.673 | 140.2%
2 | 2.24 | 0.652 | 135.8%
3 | 2.23 | 0.61 | 127.1%
4 | 2.23 | 0.707 | 147.3%
5 | 2.23 | 0.699 | 145.6%
6 | 2.23 | 0.732 | 152.5%
7 | 2.23 | 0.667 | 139%
8 | 2.25 | 0.669 | 139.4%
9 | 2.25 | 0.694 | 144.6%
10 | 2.24 | 0.67 | 139.6%
11 | 2.24 | 0.666 | 138.8%
12 | 2.24 | 0.734 | 152.9%
13 | 2.22 | 0.676 | 140.8%
14 | 2.23 | 0.756 | 157.5%
15 | 2.24 | 0.654 | 136.2%
16 | 2.23 | 0.667 | 139%
17 | 2.24 | 0.726 | 151.2%
18 | 2.22 | 0.689 | 143.5%
19 | 2.23 | 0.676 | 140.8%
20 | 2.23 | 0.719 | 149.8%
21 | 2.22 | 0.69 | 143.8%
22 | 2.21 | 0.628 | 130.8%
23 | 2.24 | 0.744 | 155%
24 | 2.23 | 0.711 | 148.1%
25 | 2.22 | 0.711 | 148.1%
26 | 2.22 | 0.744 | 155%
27 | 2.23 | 0.682 | 142.1%
28 | 2.23 | 0.643 | 134%
29 | 2.24 | 0.673 | 140.2%
30 | 2.24 | 0.645 | 134.4%
31 | 2.24 | 0.74 | 154.2%
32 | 2.25 | 0.69 | 143.8%
33 | 2.24 | 0.649 | 135.2%
34 | 2.27 | 0.63 | 131.2%
35 | 2.25 | 0.668 | 139.2%
36 | 2.25 | 0.67 | 139.6%
37 | 2.24 | 0.712 | 148.3%
38 | 2.24 | 0.73 | 152.1%
39 | 2.24 | 0.66 | 137.5%
40 | 2.25 | 0.617 | 128.5%
41 | 2.24 | 0.67 | 139.6%
42 | 2.24 | 0.709 | 147.7%
43 | 2.25 | 0.646 | 134.6%
44 | 2.24 | 0.667 | 139%
45 | 2.23 | 0.708 | 147.5%
46 | 2.23 | 0.622 | 129.6%
47 | 2.24 | 0.654 | 136.2%
48 | 2.25 | 0.69 | 143.8%
49 | 2.23 | 0.715 | 149%
50 | 2.24 | 0.642 | 133.8%
51 | 2.25 | 0.676 | 140.8%
52 | 2.25 | 0.613 | 127.7%
53 | 2.25 | 0.684 | 142.5%
54 | 2.25 | 0.637 | 132.7%
55 | 2.25 | 0.649 | 135.2%
평균 | 2.238 | 0.67918 | 141.5%