## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 11월 22일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성전자 화성사업장 | 온도(℃) | 26 ~ 27
용도,장소 | V1라인 정류기 DC-EF4G1G2-B7 | 충전전압(V) | 122.5
제품명 | MSB300FF | DC(A) | 0
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 0
LOT | 2019.02.14 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.48
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.645 | 134.4% | #5번
2 | 2.24 | 0.603 | 125.6% | #15번
3 | 2.23 | 0.629 | 131% | #17번
4 | 2.22 | 0.61 | 127.1% | #24번
5 | 2.22 | 0.662 | 137.9% | #25번
6 | 2.22 | 0.635 | 132.3% | #26번
7 | 2.23 | 0.642 | 133.8%
8 | 2.24 | 0.611 | 127.3%
9 | 2.24 | 0.604 | 125.8%
10 | 2.24 | 0.588 | 122.5%
11 | 2.23 | 0.61 | 127.1%
12 | 2.23 | 0.626 | 130.4%
13 | 2.23 | 0.466 | 97.08%
14 | 2.24 | 0.592 | 123.3%
15 | 2.25 | 0.627 | 130.6%
평균 | 2.2327 | 0.61 | 127.1%