## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 12월 5일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성전자 화성사업장 | 온도(℃) | 28
용도 | 그린1동 GWWT1#1 UPS용 | 충전전압(V) | 399.6
제품명 | ESP150-12 | DC(A) | -
수량(EA) | 30EA | AC(A) | -
LOT | 2019.01.08 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.5
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.22 | 3.2 | 128%
2 | 13.2 | 3.32 | 132.8%
3 | 13.25 | 3.11 | 124.4%
4 | 13.24 | 3.13 | 125.2%
5 | 13.32 | 3.03 | 121.2%
6 | 13.28 | 3.22 | 128.8%
7 | 13.23 | 3.33 | 133.2%
8 | 13.96 | 3.24 | 129.6%
9 | 13.24 | 3.27 | 130.8%
10 | 13.73 | 3.25 | 130%
11 | 13.25 | 3.12 | 124.8%
12 | 14.11 | 3.2 | 128%
13 | 13.28 | 3.48 | 139.2%
14 | 13.25 | 3.26 | 130.4%
15 | 13.23 | 3.21 | 128.4%
16 | 13.26 | 3.25 | 130%
17 | 13.29 | 3.2 | 128%
18 | 13.24 | 3.36 | 134.4%
19 | 13.21 | 3.27 | 130.8%
20 | 13.24 | 3.39 | 135.6%
21 | 13.29 | 3.2 | 128%
22 | 13.28 | 3.21 | 128.4%
23 | 13.23 | 3.23 | 129.2%
24 | 13.29 | 3.34 | 133.6%
25 | 13.24 | 3.49 | 139.6%
26 | 13.26 | 3.3 | 132%
27 | 13.26 | 3.24 | 129.6%
28 | 13.21 | 3.38 | 135.2%
29 | 13.25 | 3.38 | 135.2%
30 | 13.24 | 3.34 | 133.6%
평균 | 13.3193 | 3.265 | 130.6%