## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 11월 22일 | 점검형태 | BS
업체명 | LGU+ 마포신촌국사 | 온도(℃) | 19 ~ 20
용도 | 정류기용 축전지#C | 충전전압(V) | 53.59
제품명 | VGS600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2018.11.05 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.98
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.95 | 96.94%
2 | 2.23 | 1.076 | 109.8%
3 | 2.24 | 0.935 | 95.41%
4 | 2.24 | 0.928 | 94.69%
5 | 2.23 | 1.01 | 103.1%
6 | 2.23 | 0.949 | 96.84%
7 | 2.22 | 0.899 | 91.73%
8 | 2.23 | 0.99 | 101%
9 | 2.23 | 1.01 | 103.1%
10 | 2.23 | 1.016 | 103.7%
11 | 2.24 | 0.987 | 100.7%
12 | 2.24 | 0.983 | 100.3%
평균 | 2.2325 | 0.97775 | 99.77%