## 회수품
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2026.06.22 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 32
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-09-17 | LG 헬로비전 해운대 국사 | 회수품 | 1 | 11 | 3.63 | 22 | 2.3 | 157.8%
평균값 |  |  |  | 11 | 3.63 |  |  | 157.8%
최대값 |  |  |  | 11 | 3.63 |  |  | 157.8%
최소값 |  |  |  | 11 | 3.63 |  |  | 157.8%
점검내용 | 1. 저전압 및 내부저항 상승으로 인한 AS요청 2. #13번 전지 전압 및 내부저항 : 당사 관리기준 內 →12.96V / 3.63mΩ 3. #13번 외 전압 및 내부저항 : 이상없음 → 13.29V/EA / 내부저항 : 2.23~2.32mΩ) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호