## IT실(보조전원)
형 명 | ESP 40-12 | 제조일자 | 2025-09-20 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 16
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 업체측 초기값 (mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조전원) | 1 | 13.21 | 10.98 | 25 | 9.35 | 117.4%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조전원) | 2 | 13.13 | 8.06 | 25 | 9.35 | 86.2%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조전원) | 3 | 13.13 | 8.09 | 25 | 9.35 | 86.52%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조전원) | 4 | 13.1 | 8.13 | 25 | 9.35 | 86.95%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조전원) | 5 | 13.16 | 8.51 | 25 | 9.35 | 91.02%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조전원) | 6 | 13.2 | 10.23 | 25 | 9.35 | 109.4%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조전원) | 7 | 13.21 | 10.49 | 25 | 9.35 | 112.2%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조전원) | 8 | 13.18 | 8.91 | 25 | 9.35 | 95.29%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조전원) | 9 | 13.14 | 8.01 | 25 | 9.35 | 85.67%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조전원) | 10 | 13.14 | 8.31 | 25 | 9.35 | 88.88%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조전원) | 11 | 13.16 | 8.64 | 25 | 9.35 | 92.41%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조전원) | 12 | 13.16 | 8.45 | 25 | 9.35 | 90.37%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조전원) | 13 | 13.22 | 11.19 | 25 | 9.35 | 119.7%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조전원) | 14 | 13.18 | 8.41 | 25 | 9.35 | 89.95%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조전원) | 15 | 13.15 | 8.4 | 25 | 9.35 | 89.84%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조전원) | 16 | 13.18 | 8.33 | 25 | 9.35 | 89.09%
평균 |  |  |  | 13.1656 | 8.9463 |  |  | 95.68%
최대값 |  |  |  | 13.22 | 11.19 |  |  | 119.7%
최소값 |  |  |  | 13.1 | 8.01 |  |  | 85.67%
점검내용 | 1. 내부저항 상승으로 인한 AS요청 2. #13번 전지 설비 업체 측 초기값(9.35mΩ) 대비 129% 수준(이상없음) →당사 내부저항관리기준 초기값 대비 150% 이하로 추이 관찰 협의 3. 전지 전압 및 내부저항 : 13.17 V/EA / 8.01~11.19mΩ |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## IT실(주전원)
형 명 | ESP 150-12 | 제조일자 | 2023.02.15 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 1 | 13.27 | 2.65 | 25 | 2.5 | 106%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 2 | 13.23 | 2.73 | 25 | 2.5 | 109.2%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 3 | 13.31 | 2.62 | 25 | 2.5 | 104.8%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 4 | 13.22 | 2.62 | 25 | 2.5 | 104.8%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 5 | 13.23 | 2.56 | 25 | 2.5 | 102.4%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 6 | 13.27 | 2.68 | 25 | 2.5 | 107.2%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 7 | 13.28 | 2.71 | 25 | 2.5 | 108.4%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 8 | 13.25 | 2.58 | 25 | 2.5 | 103.2%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 9 | 13.22 | 2.73 | 25 | 2.5 | 109.2%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 10 | 13.4 | 2.77 | 25 | 2.5 | 110.8%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 11 | 13.25 | 2.67 | 25 | 2.5 | 106.8%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 12 | 13.3 | 2.69 | 25 | 2.5 | 107.6%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 13 | 13.25 | 2.62 | 25 | 2.5 | 104.8%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 14 | 13.25 | 2.74 | 25 | 2.5 | 109.6%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 15 | 13.22 | 2.93 | 25 | 2.5 | 117.2%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 16 | 13.23 | 2.67 | 25 | 2.5 | 106.8%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 17 | 13.25 | 2.63 | 25 | 2.5 | 105.2%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 18 | 13.23 | 2.71 | 25 | 2.5 | 108.4%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 19 | 13.25 | 2.67 | 25 | 2.5 | 106.8%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 20 | 13.23 | 2.57 | 25 | 2.5 | 102.8%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 21 | 13.21 | 2.73 | 25 | 2.5 | 109.2%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 22 | 13.21 | 2.67 | 25 | 2.5 | 106.8%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 23 | 13.17 | 2.72 | 25 | 2.5 | 108.8%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 24 | 13.24 | 2.68 | 25 | 2.5 | 107.2%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 25 | 13.25 | 2.67 | 25 | 2.5 | 106.8%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 26 | 13.18 | 2.78 | 25 | 2.5 | 111.2%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 27 | 13.21 | 2.61 | 25 | 2.5 | 104.4%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 28 | 13.26 | 2.63 | 25 | 2.5 | 105.2%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 29 | 13.2 | 2.62 | 25 | 2.5 | 104.8%
2026-08-04 | 경북개발공사 | IT실 UPS(보조용) | 30 | 13.15 | 2.69 | 25 | 2.5 | 107.6%
평균 |  |  |  | 13.2407 | 2.6783 |  |  | 107.1%
최대값 |  |  |  | 13.4 | 2.93 |  |  | 117.2%
최소값 |  |  |  | 13.15 | 2.56 |  |  | 102.4%
점검내용 | 1. BS차원 점검 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.24V/EA / 2.56~2.93mΩ 3. 단자 조임 및 설치 : 이상없음 4. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호