## 비상전원용
형 명 | ESP 65-12 | 제조일자 | 2026.07.16 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 1 | 13.03 | 5.5 |  | 18 | 7 | 78.57%
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 2 | 13.06 | 6.01 |  | 18 | 7 | 85.86%
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 3 | 13.06 | 5.73 |  | 18 | 7 | 81.86%
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 4 | 13.05 | 6.7 |  | 18 | 7 | 95.71%
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 5 | 13.07 | 6.01 |  | 18 | 7 | 85.86%
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 6 | 13.05 | 5.84 |  | 18 | 7 | 83.43%
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 7 | 13.05 | 5.79 |  | 18 | 7 | 82.71%
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 8 | 13.03 | 6.29 |  | 18 | 7 | 89.86%
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 9 | 13.05 | 6.4 |  | 18 | 7 | 91.43%
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 10 | 13.05 | 6.53 |  | 18 | 7 | 93.29%
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 11 | 13.05 | 6.57 |  | 18 | 7 | 93.86%
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 12 | 13.06 | 5.97 |  | 18 | 7 | 85.29%
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 13 | 13.07 | 6.6 |  | 18 | 7 | 94.29%
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 14 | 13.06 | 6.02 |  | 18 | 7 | 86%
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 15 | 13.02 | 5.6 |  | 18 | 7 | 80%
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 16 | 13.08 | 6.21 |  | 18 | 7 | 88.71%
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 17 | 13.06 | 5.75 |  | 18 | 7 | 82.14%
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 18 | 13.07 | 5.89 |  | 18 | 7 | 84.14%
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 19 | 13.08 | 6.69 |  | 18 | 7 | 95.57%
2026-09-16 | 울산항 VTS | 레이더 비상전원용 | 20 | 13.06 | 6.51 |  | 18 | 7 | 93%
점검내용 | 1. 전압 및 내부저항 상태 양호함 2. 일부 제품 단자변색,오염 발생 3. 외관품질 불량으로 신품교체를 요구함 4. 제품 성능에는 문제가 없음을 설명하고 단자청소 실시 및 품질보증서 제출하기로 협의함 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진